# EVALUASI DAN OPTIMALISASI

# INSTALASI PENGOLAHAN AIR BERSIH (IPA)

# PDAM KLATEN DAERAH PELAYANAN KOTA KLATEN

# Budi Astuti*, H. Ir. Mochtar Hadiwidodo**, Ganjar Samudro, ST, MT**

# ABSTRAC

PDAM Klaten city uses standard water of wellspring and ground-water. Wellspring which used is from Geneng wellspring and Lanang wellspring.  Geneng wellspring placed in Ngrundul village which have source capacity 213 lt/sec, capacity permission 213 lt/sec and used 150 lt/sec. It has source capacity 88 lt/sec and used 50 lt/sec. Seeing that capacity utilization of wellspring was imbalance that is between water discharges more large than service area, so the reservation of water from the water spring as standard water to fresh water suggestion in PDAM Klaten was brokenreed and there is need alternatives of other standard source water, that is from Deep Well from Sumur Dalam Gayamprit which have capacity 15 lt/sec.

The quality of water spring which stem from deep well has more content of Fe and Mangan which the content of Fe 2.4 mg/lt. Based on that analysis, the processing unit to separate out of iron which consists of aeration unit, roughing filter and filtration cannot separate out of iron-content optimally. That is visible from the monitoring result of Fe content from the efluen unit IPA, that is has content of iron 0.82 mg/lt. Whereas institutional setting of drink water quality corresponding with regulation of MENKES RI No.907/ MENKES/ VII/2002 that is 0.3 mg/lt. There is need standard unit IPA for that case to process that standard water, so there is need evaluation and optimalization of Water Treatment Unit to follow up that effort to solve the problems of standard water.

Keyword: Water Traetment Unit, Iron removel treatment

- PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk di Kota Klaten semakin meningkat sehingga membutuhkan pasokan air bersih yang cukup besar. PDAM Klaten memanfaatkan beberapa sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air diantaranya adalah dari mata air dan sumur dalam. Daerah pelayanan dibagi menjadi 7 cakupan daerah pelayanan, yaitu kawasan Kota Klaten, serta 6 IKK(Ibu Kota Kecamatan), dengan kapasitas produksi serta sumber air baku yang berbeda-beda. Untuk wilayah Kotip sendiri terdiri dari 12.073 sambungan rumah, serta 35 hidran umum dengan tingkat cakupan pelayanan sebesar 61.33% meliputi daerah pelayanan Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Klaten Tengah, serta Kecamatan Klaten Selatan.

PDAM Kota Klaten memanfaatkan sumber air baku dari mata air dan air tanah. Mata air yang digunakan adalah dari mata air Geneng dan mata air Lanang. Mata Air Geneng terletak di Desa Ngrundul dengan kapasitas sumber 213 lt/dt, kapasitas ijin 180 lt/dt dan termanfaatkan 150 lt/dt. Mata Air Lanang. Terletak di Desa Malang Jiwan, Kebon Arum. Dengan kapasitas sumber sebesar 88 lt/dt dan kapasitas termanfaatkan 50 lt/dt. Mengingat pemanfaatan air dari mata air sudah tidak seimbang lagi yaitu antara debit  air yang ada dengan daerah pelayanan yang lebih besar, maka pengambilan air dari mata air sebagai sumber air baku untuk sarana air bersih PDAM Kabupaten Klaten sudah tidak dapat diandalkan lagi dan perlu adanya alternatif sumber air baku lain, yaitu dari sumur dalam yaitu dari Sumur Dalam Gayamprit dengan kapasitas 15 lt/dt.

Kualitas dari sumber air yang berasal dari sumur dalam mempunyai kandungan Fe dan mangan yang berlebih dengan kandungan Fe sebesar 2.8 mg/lt. Berdasar hasil analisa, ternyata unit pengolahan untuk menyisihkan besi yang terdiri dari unit aerasi, roughing filter dan bak filtrasi belum dapat menyisihkan kadar besi secara optimal. Hal ini terlihat dari hasil monitoring kadar Fe dari efluen unit IPA, yaitu masih mempunyai kandungan besi sebanyak 0.82 mg/lt. Sedangkan standar baku mutu kualitas air minum sesuai peraturan MENKES RI No. 907 / MENKES / VII / 2002  adalah sebesar 0.3 mg/lt. Untuk itu diperlukan unit IPA standar untuk mengolah air baku tersebut, sehingga untuk menindaklanjuti usaha tersebut perlu diadakan evaluasi dan optimalisasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) untuk mengatasi permasalahan air baku yang ada.

1.2. Tujuan

1.2.1.  Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan laporan tugas akhir adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro.

1.2.2.  Tujuan Khusus

Tujuan khusus Evaluasi dan Optimalisasi Unit Pengolahan Air Bersih (IPA) PDAM Klaten unit wilayah Kabupaten Klaten adalah memberikan solusi terkait kebutuhan air bersih pada musim kemarau dan kebutuhan tahun mendatang. Guna mencukupi kebutuhan air baku PDAM Kabupaten Klaten perlu dilakukan usaha-usaha meliputi:

- Melakukan evaluasi unit IPA PDAM Klaten serta analisis kondisi eksisting

- Melakukan optimalisai unit IPA PDAM Klaten berdasarkan evaluasi kondisi eksisting

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Studi Kualitas Air baku PDAM Kabupaten Klaten meliputi meliputi lingkup tempat, sasaran, masalah, waktu. Penjelasan masing-masing ruang lingkup terdapat dalam uraian berikut :

1.3.1.  Ruang Lingkup Tempat

Lokasi studi adalah Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah. Lokasi studi adalah Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gayamprit dengan sumber air baku berupa sumur dalam yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Gayamprit, Klaten Selatan.

1.3.3.     Ruang Lingkup Masalah

Secara garis besar ruang lingkup pekerjaan studi ini adalah sebagai berikut :

- Melakukan studi potensi sumber mata air dilihat dari segi teknis yang meliputi aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas maupun aspek non teknis

- Mengidentifikasi permasalahan air baku

- Melakukan upaya kajian dan analisis untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan air baku

- Membuat suatu evaluasi, analisis, serta alternatif desain teknis pengolahan air baku untuk mengatasi permasalahan yang ada meliputi lokasi penempatan bangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA), menentukan jenis unit-unit pengolahan yang sesuai dengan karakteristik air baku serta tata letak (lay out) unit-unit pengolahan air

- Membuat DED (Detail Engineering Design)

- Menyusun Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan BOQ dari desain pengolahan air baku.

- Membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) dari unit Instalasi Pengolahan Air  (IPA)

1.4. Manfaat

Manfaat evaluasi dan optimalisasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Kabupaten Klaten adalah :

- Mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi yaitu kendala kualitas air baku yang ada

- Menjamin kelangsungan penyediaan air bersih untuk daerah layanan Kabupaten Klaten untuk beberapa tahun mendatang

- Meningkatkan tingkat pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Klaten

- TINJAUAN PUSTAKA

- Kebutuhan Air Bersih

Kebutuhan air yang dikonsumsi dipengaruhi oleh jenis dan jumlah pemakai air, serta karakteristik pemakai air. Hal-hal yang mendorong adanya perbedaan tingkat pemakaian air, Metcalf dan Eddy (1991: 23-24) menyebutkan beberapa faktor, sebagai berikut :

- Iklim

- Jumlah Penduduk

- Pembangunan

- Ekonomi

- Kualitas air baku

- Proyeksi Pertumbuhan Penduduk

Beberapa metode proyeksi penduduk yang digunakan dalam perencanaan domestik penyediaan air bersih adalah sebagai berikut (Joetata, 1997) :

- Metode rata-rata aritmatik

Pt  = Po + (Pn + 1 - Pn) t	(2-1)

dimana Po adalahjumlah penduduk tahun ke 0, Pn+1 (Pn) adalah rata-rata pertumbuhan penduduk, Pn adalah jumlah penduduk pada tahun ke n, Pn+1	adalah jumlah penduduk pada tahun ke n+1

- Metode geometrik

Metode ini banyak sekali dipakai karena mudah dan mendekati kebenaran

Pt = Po (1 + r)n		(2-2)

dimana,Pt adalah jumlah penduduk tahun proyeksi, Po adalah jumlah penduduk tahun yang diketahui, r adalah persen pertambahan penduduk tiap tahun, n adalah tahun proyeksi

- Metode pertumbuhan seragam

Metode ini mengasumsi bahwa persen pertumbuhan penduduk dari dekade ke dekade adalah konstan dan perhitungan didasarkan pada proses pertumbuhan rata-rata.

- Metode selisih pertumbuhan

Yaitu jumlah penduduk saat ini ditambah dengan rata-rata pertambahan penduduk dalam sepuluh tahun dan rata-rata selisih pertambahan.

- Metode grafis (rentang grafis populasi)

Proyeksi penduduk dihitung dengan menggunakan kurva, plotting antara waktu (tahun) dengan populasi.

- Sumber dan Persyaratan Air Baku

2.3.1 Sumber Air Baku

Sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih banyak terdapat di alam. Menurut Joetata, 1997 beberapa sumber air baku yang dapat digunakan untuk penyediaan air bersih dikelompokkan sebagai berikut:

- Air Hujan

Air hujan disebut juga dengan air angkasa. Dari segi kuantitas, air hujan tergantung pada besar kecilnya curah hujan di wilayah tersebut.

b. Air Permukaan

Pada umumnya air permukaan telah terkontaminasi dengan berbagai zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan, sehingga memerlukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan lebih lanjut.

c. Air Tanah

Dari segi kualitas air tanah bebas dari polutan karena berada di bawah permukaan tanah, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa air tanah dapat tercemar oleh zat-zat pengganggu kesehatan seperti kandungan Fe, Mn, kesadahan.

d. Mata Air

Dari segi kualitas, mata air sangat baik bila dipakai sebagai air baku, karena berasal dari dalam tanah yang muncul ke permukaan tanah akibat adanya tekanan dalam tanah, sehingga belum terkontaminasi oleh zat-zat pencemar. Dilihat dari kuantitas jumlahnya sangat terbatas sehingga hanya untuk pengolahan air dengan kapasitas yang sedikit pula.

2.3.2  Persyaratan Air Baku

Standar kualitas air minum yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Kepmenkes RI No 907/MENKES/SK/VII/2002, tanggal 29 Juli 2002, tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pengawasan ini mencakup standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas.

2.4 Pengolahan Air Bersih

Pengolahan air adalah usaha mengurangi konsentrasi masing-masing polutan dalam air, sehingga aman untuk digunakan sesuai dengan keperluannya. Dalam analisa Tugas Akhir kali ini menggunakan analisa yang lebih spesifik dari biasanya yaitu menggunakan filtrasi.

Filtrasi adalah (1) proses pemisahan zat padat dari cairan dengan cara melewatkan air yang diolah melalui media berpori dengan tujuan menghilangkan partikel-partikel yang sangat halus (Martin, 2001), (2) pemisahan solid liquid yang mana liquid dilewatkan melalui media berpori untuk memisahkan suspended solid yang lebih halus (Mochtar, 1999). Selama proses filtrasi terjadi beberapa proses, antara lain (Martin, 2001) :

  - Penyaringan Mekanis

Proses ini terjadi pada saringan pasir lambat dan saringan pasir cepat. Media yang dipergunakan dalam filtrasi adalah pasir yang mempunyai pori-pori yang cukup kecil.

  - Pengendapan

Proses ini hanya terjadi pada saringan pasir lambat. Ruang antar butir media pasir berfungsi sebagai bak pengendap kecil.

  - Biological action

Proses ini hanya terjadi pada saringan pasir lambat. Suspensi-suspensi yang terdapat dalam air mengadung organisme-organisme

Filter (saringan) biasa dikelompokkan sesuai dengan tipe media yang digunakan antara lain sebagai berikut (Mochtar, 1999):

- Single medium filter (saringan satu media)

Saringan yang menggunakan satu macam media, biasanya pasir atau anthracite coal.

- Dual media filter (dua media saringan)

Saringan ini menggunakan dua media, biasanya dengan pasir dan anthracite coal.

- Multi media filter (banyak media)

Berikut merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses filtrasi:

  - Debit Filtrasi

Debit filtrasi di hitung dengan persamaan :

N = 1,2Q0,5			(2-3)

Debit masing-masing filter (Qf),

Qf = Q/N			(2-4)

dimana, N adalah jumlah filter yang dibutuhkan, Q adalah debit air input, Qf adalah debit masing-masing filter.

  - Dimensi Filter

Luas filter dihitung dengan persamaan :

Af = Qf/v			(2-5)

Dimensi bak filter

Af = p x l			(2-6)

dimana, Af adalah luas filter, p adalah panjang, l adalah lebar.

  - Media Filter

Media filter terdiri dari media penyaring dan media penahan. Media penyaring yang digunakan adalah pasir, sedangkan media penyangga berupa gravel (kerikil).

  - Sistem Underdrain

Underdrain dapat berupa

- Plat dengan nozzle

- Teepee dengan lubang disamping

- Pipa lateral pada manifold

Tapi pada semua underdrain headloss yang berlaku pada lubang mengikuti persamaan:

hu = k			(2-7)

dimana, h adalah headloss, v adalah kecepatan, g adalah gaya gravitasi.

## Bila menggunakan nozzle maka luas bukaan nozzle (Anz) dihitung dengan :

n  = 			(2-8)

## dimana, kriteria luas bukaan underdrain ( p= 0,45 % luas media), Abk adalah luas filter, Anz adalah luas bukaan nozzle, n adalah jumlah nozzle.

Debit nozzle dihitung dari:

Qnz = Qf/ n			(2-9)

dimana, Qnz adalah debit nozzle, Qf adalah debit tiap filter, n adalah jumlah nozzle.

  - Kehilangan Tekanan Ketika Filtrasi

Kehilangan tekanan pada saat filtrasi terjadi di setiap bagian unit filtrasi, yaitu media filter, media penyangga dan sistem underdrain

Besarnya kehilangan tekanan pada media filter dapat diketahui dengan persamaan berikut

HLmedia 	=	 (2-10)

CD 	=  untuk NRe < 1 atau	 (2-11)

=   untuk NRe > 1

NRe 	=			 (2-12)

dimana, D adalah kedalaman media (m), v adalah kecepatan filtrasi (m/dt), g adalah gaya gravitasi (9,81 m/dt2), CD adalah koefisien drag, x adalah berat friksi partikel (%), d adalah diameter partikel, (m), (  adalah porosity (0,42), ψ adalah spericity, (0,92), υ adalah viskositas kinematik, : 0,893 x 10-6 m2/dtk (T = 25oC).

Headloss pada media penyangga diperhitungkan seperti halnya headloss pada media filter. Headloss pada underdrain dihitung dengan persamaan :

Headloss pada nozzle ( HLnz ),

(2-13)

Headloss pada pipa nozzel

(2-14)

Hunderdrain = HLnz + Hpnz

Dimana, HLnz adalah headloss nozzle (m), k adalah koefisien kontraksi (2), vnz adalah kecepatan pada nozzle (m/dt), CHW adalah koefisien gesekan pipa (120), D adalah diameter pipa (m) , Lnz adalah panjang nozzle (m).

Total headloss pada saat filtrasi adalah jumlah headloss yang terjadi pada media penyaring, media penyangga dan pada underdrain.

  - Backwash Water

Backwash bertujuan untuk mengekspansi media pasir dengan air supaya partikel (mudball) yang mengendap dan melekat pada butiran bisa terangkat dan terlepas dari butiran pasir dengan mengalirkan air dari bawah (backwash)  berlawanan arah dengan saat filtrasi. Persamaan yang digunakan untuk backwash :

Qbw = Abk x vbw 		(2-15)

Vbw = Td x Qbw		(2-16)

dimana, Qbw adalah debit pencucian (m3/menit), Abk adalah luas filter (m2), vbw adalah kecepatan aliran (m/jam), Vbw adalah volume aliran (m3), Td adalah lama backwash (menit).

Pada saat pencucian diharapkan semua media filter akan terangkat dan media penyangga tidak terangkat. Besarnya tinggi ekspansi pada media filter dapat diketahui dengan persamaan berikut:

(2-17)

(2-18)

(2-19)

CD 	=  untuk NRe < 1 atau	(2-20)

=   untuk NRe > 1

NRe 	=			(2-21)

dimana, Le adalah  kedalaman media saat terekspansi (m), vbw adalah kecepatan backwash ( 0,007 m/dt), vs adalah kecepatan mengendap pasir (m/dt), g adalah gaya gravitasi (9,81 m/dt2), CD adalah koefisien drag, x adalah berat friksi partikel (%), d adalah diameter partikel (m), (s adalah massa jenis pasir (2,65), (w adalah massa jenis air (1), (e adalah porosity saat terekspansi, ( adalah spericity (0,92), υ adalah viskositas kinematik: 0,893 x 10-6 m2/dtk (T = 25oC)

Berat partikel media saat filtrasi dan saat backwash maka besarnya headloss pada media filter saat backwash adalah :

(2-22)

Dimana, HLmdbw adalah headloss media backwash, L adalah tebal media (m), po adalah massa jenis media (2,65), p adalah massa jenis air (1), adalah porosity saat terekspansi (0,42).

Pada saat pencucian media penyangga tidak mengalami ekspansi/terangkat, sehingga kehilangan tekanan pada media penyangga diperhitungkan seperti halnya headloss pada media filter. Sedangkan headloss pada underdrain dihitung dengan persamaan :

(2-23)

Headloss pada pipa nozzle

(2-24)

H backwash underdrain = HLnz + Hpnz	(2-25)

Jadi total headloss pada saat backwash adalah jumlah headloss yang terjadi pada media penyaring, media penyangga dan pada underdrain.

Air bekas pencucian filter (backwash) ditampung dalam saluran gutter menuju saluran gullet dan selanjutnya dibuang melalui saluran drain.

  - Perpipaan

Persamaan yang digunakan untuk mengetahui dimensi pipa, yaitu pipa inlet, outlet, washline, drain adalah sama (yang membedakan adalah kriteria desain kecepatan dalam pipa yang digunakan), yaitu :

(2-26)

dimana, A adalah luas penampang pipa (m2), Qf adalah debit tiap filter (m3/dt), v adalah kecepatan aliran dalam pipa (m/dt).

  - Pompa Backwash

Debit backwash per bak filter

Q = v x A		(2-27)

Daya pompa teoritis tipe panggung

(2-28)

Dimana, Q adalah debit backwash (m3/dt), v adalah kecepatan aliran (m/dt), A adalah luas filter (m2), p adalah daya pompa (kW), adalah berat jenis air (1000), g adalah gaya gravitasi (9,8), Hs adalah tinggi statis (m),  adalah 0,9.

- METODOLOGI

Diagram alir metodologi perencanaan adalah sebagai berikut.

Gambar 1. Diagram Alir Metodologi Perencanaan

- KONDISI EKSISTING DAN ANALISIS PEMBAHASAN

4.1.1	Letak dan Luas Wilayah

Kota  merupakan bagian dari wilayah Kabupaten , Propinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kota  terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten  dan secara astronomis letaknya adalah di antara 110° 34’ 57” – 110° 35’ 40” Bujur Timur dan 7° 45’ 15” – 7° 45’ 56” Lintang Selatan.

4.1.2.	Analisis Pembahasan

4.1.2.1	Analisis Proyeksi Jumlah Penduduk

Perkembangan atau pertumbuhan penduduk merupakan faktor yang memegang peranan utama dalam perencanaan penyediaan air bersih suatu kota. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk tentunya akan meningkatkan jumlah pelanggan atau konsumen air bersih suatu kota. Dalam proyeksi penduduk diperlukan suatu metode pendekatan tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik daerah yang ada. Perhitungan proyeksi jumlah penduduk merupakan metode perkiraan jumlah penduduk pada kurun waktu beberapa tahun (n tahun) mendatang sesuai dengan jangka waktu perencanaan.

Dari hasil proyeksi dengan metode geometri tersebut diperoleh jumlah penduduk Kota  pada 10 tahun mendatang, yaitu tahun 2020 sebesar 130.980 jiwa. Berarti dalam waktu 10 tahun mendatang penduduk Kota  diperkirakan akan bertambah sejumlah 9.781 jiwa. Hal ini tentunya akan berpengaruh cukup besar pada peningkatan pemakaian air bersih setiap tahunnya di Kota . Dengan kata lain pihak PDAM Kabupaten  harus menyiapkan langkah-langkah nyata untuk memenuhi permintaan air bersih yang setiap tahunnya otomatis akan terus bertambah. Langkah yang harus dipersiapkan adalah berupa program jangka panjang terkait usaha-usaha identifikasi potensi perairan wilayah maupun penyiapan infrastruktur PDAM Kabupaten  sendiri. Proyeksi penduduk Kota  dapat dilihat pada Tabel 4.9. berikut.

Tabel 4.9. Proyeksi Penduduk Kota  Jangka Waktu 10 Tahun

| Tahun | Jumlah |
| --- | --- |
| 2008 | 121.199 |
| 2009 | 122.327 |
| 2010 | 123.465 |
| 2011 | 124.614 |
| 2012 | 125.774 |
| 2013 | 126.944 |
| 2014 | 128.126 |
| 2015 | 126.822 |
| 2016 | 127.638 |
| 2017 | 128.462 |
| 2018 | 129.294 |
| 2019 | 130.133 |
| 2020 | 130.987 |

Sumber : Perhitungan

Dalam

      - Analisis Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Dalam menentukan besarnya kebutuhan air bersih suatu daerah perencanaan harus mempertimbangkan standar perencanaan kebutuhan air bersih dan kondisi daerah perencanaan yang sudah ada. Standar yang digunakan dalam menghitung kebutuhan air bersih suatu daerah ditentukan berdasarkan ketentuan dari instansi terkait serta berdasarkan literatur yang ada. Standar kebutuhan yang digunakan dalam perencanaan di Unit Pelayanan

Standar kebutuhan air bersih yang digunakan dalam evaluasi dan analisis kebutuhan untuk 10 tahun ke depan adalah kebutuhan air untuk kategori Kota Sedang karena jumlah penduduk Kota  pada tahun 2006 adalah  100.000-500.000 jiwa. Proyeksi kebutuhan air wilayah Kota  diperoleh dari data proyeksi penduduk Kota  dan fasilitas-fasilitas yang akan dilayani oleh instalasi pengolahan air bersih Unit Pelayanan Kota  dalam jangka waktu 10 tahun kedepan di sajikan dalam Tabel 4.14 berikut ini. Sedangkan grafik proyeksi kebutuhan air secara lengkap untuk 10 tahun mendatang tercantum dalam grafik pada Grafik 4.3. berikut ini. Perhitungan proyeksi kebutuhan air untuk 10 tahun ke depan secara lengkap tercantum dalam Tabel 4.15. (Terlampir)

Grafik 4.3.  Grafik Proyeksi Kebutuhan Air untuk 10 Tahun Mendatang

Sumber : Perhitungan

  - Analisis Kondisi Air Baku

    - Sumber Air Baku dan Kapasitas Produksi

Sumber air baku yang digunakan adalah Mata Air & Sumur Dalam. Mata air yang digunakan adalag MA Lanang dan MA Geneng, sedangkan sumur dalam yang digunakan berasal dari DW I Gayamprit. MA Geneng berlokasi di Desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten  yang berjarak 6,5 km dari daerah pelayanan. Elevasi muka air pada broncaptering adalah 222,98 m dpl. Kapasitas MA Geneng berdasarkan data dari DPU Pengairan Cabang Dinas Bengawan Solo  adalah 213 l/dt, dengan debit pemanfaatan oleh PDAM sebesar 150 l/dt. MA Lanang berlokasi di Desa Malang Jiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten  dengan elevasi muka air pada broncaptering 218,3 m dpl. Mata air yang berjarak 6 km dari Zona II ini berkapasitas 88 l/dt, dan yang dimanfaatkan untuk penyediaan air minum sebesar 50 l/dt. Berikut ini kapasitas sumber air dan jumlah produksinya pada masing-masing sumber air baku di Kota .

Tabel 4.16. Kapasitas Sumber dan Produksi Air Kota  Tahun 2010

Sumber: PDAM Kabupaten

Saat ini sumber air baku yang di gunakan berasal dari 2 mata air, yaitu Mata Air Lanang dan Mata Air Geneng, serta dari Sumur Dalam I & II Gayamprit. Untuk kondisi saat ini sudah mencukupi, tapi berdasar hasil perhitungan proyeksi kebutuhan air untuk 10 tahun mendatang ternyata debit air yang ada saat ini tidak cukup untuk memenuhinya. Untuk itu di ambil alternatif yaitu dengan memanfaatkan 2 sumur dalam yang belum beroperasi, yaitu dari Sumur Dalam Permadi Karya dan Sumur Dalam Jonggrangan. Proyeksi kebutuhan air bersih dan persediaan sumber air baku di Kota  bisa di lihat pada grafik berikut.

Grafik 4.4. Grafik Proyeksi Kebutuhan Air dan Persediaan

Sumber Air Baku Kota Klaten

Sumber: Perhitungan

Sumber air permukaan yang ada di Kota  tidak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan air minum, melainkan digunakan sebagai air irigasi serta saluran pembuangan air limbah dan dan saluran drainase. Sungai-sungai yang ada di Kota  adalah sungai kecil dan debitnya juga kecil sehingga tidak memenuhi jika digunakan sebagai sumber air baku.

    - Analisis Kontinuitas Air Baku

Sumber air baku yang di gunakan pada Unit Instalansi Pengolahan Air (IPA) Gayamprit khusus yang berasal dari sumur dalam saja, yaitu dari Sumur Dalam Gayamprit. Sumur dalam atau sumur bor ini dibuat dengan kedalaman 150 m, dengan pertimbangan jangka panjang akan diaktifkan sepanjang tahun sehingga pada musim kemarau PDAM Kabupaten  Unit Pelayanan Kota  tidak akan mengalami kekeringan. Fluktuasi

Grafik 4.5. Grafik Fluktuasi Debit

Sumur Dalam

Sumber: PDAM Kabupaten

Kedalaman sumur mencapai 150 m dan pemasangan pompa kedalam sumur pada elevasi 25 m,  di harapkan fluktuasi ini tidak berpengaruh pada kapasitas debit air sumur dalam sehingga dapat dimanfaatkan sepanjang tahun. Dengan kata lain sumber air yang berupa sumur dalam ini dapat dimanfaatkan secara kontinu sepanjang tahun dan sepanjang tahun perencanaan tentunya.

Untuk menjaga kontinuitas air baku sumur dalam dan mata air di lakukanbeberapa usaha, antara lain:

- Melakukan konservasi di sekitar MA Lanang & MA Geneng dan sumur dalam.

- Mensosialisasikan rencana strategis pengadaan air bersih Kota  kepada Pemerintah Daerah Kabupaten  dengan tujuan mendapatkan legalitas hukum.

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama sekitar sumber air akan pentingnya daya dukung lingkungan terhadap kelangsungan pengadaan sumber air bersih.

    - Analisis Kualitatif

Analisis yang dilakukan untuk sumber air baku meliputi parameter fisika, parameter kimia dan parameter khusus. Analisa kualitas air baku ini berfungsi untuk menentukan proses-proses pengolahan apa saja yang dibutuhkan agar menghasilkan air bersih yang  memenuhi standar baku mutu sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Data kualitas air baku yang diperoleh dari hasil pengukuran disajikan pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19. Data Kualitas Air Baku

Sumber: PDAM Kabupaten

Saat ini sumber air baku yang di gunakan berasal dari Matra Air Lanang & Mata Air Geneng serta dari 1 sumur dalam, yaitu Sumur Dalam I Gayamprit. Evaluasi dan analisis kualitas sumber air baku tersebut berdasarkan pada kriteria kualitas air menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air bisa di lihat pada Tabel 4.20. berikut.

Tabel 4.20. Perbandingan Kualitas Air Baku dengan Standar Baku Mutu

| No. | Parameter | Satuan | Mata Air |  | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lanang | Geneng | DW I | Standar Air Minum Umum |  |
| A. | FISIKA |  | I | II | III | Permenkes | 2. USEPA | 3. WHO |  |
| 1. | Bau | - | tak berbau | tak berbau | amis | - | - | - | ≠ |
| 2. | Juml. Zat Padat terlarut (TDS) | mg/l | 119 | 129 | 240 | 1.000 | 500 | 1.000 | √ |
| 3. | Kekeruhan (skala NTU) | NTU | ttd | ttd | 14 | 5 | 5 | 5 | ≠ |
| 4. | Rasa | - | tak berasa | tak berasa | tak berasa | - | - | - | √ |
| 5. | Temperatur | oC | 27 | 27 | 27 | 30° C | - | - | √ |
| 6. | Warna | TCU | ttd | ttd | 88 | 15 | 15 | 15 | ≠ |
| B. | KIMIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kimia Anorganik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Air raksa | mg/l | ttd | ttd | ttd | 0,001 | - | - | √ |
| 2. | Arsen | mg/l | ttd | ttd | ttd | 0,01 | 0,01 | 0,01 | √ |
| 3. | Besi | mg/l | 0.15 | 0,22 | 2.8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ≠ |
| 4. | Fluorida | mg/l | 0,19 | 0,24 | 0,2 | 1,5 | 4 | 1,5 | √ |
| 5. | Kadmium | mg/l | ttd | ttd | ttd | 0,003 | 0,005 | 0,003 | √ |
| 6. | Kesadahan (CaCO3) | mg/l | 47 | 56 | 122 | 500 | - | - | √ |
| 7. | Klorida | mg/l | 3,9 | 2,9 | 5,9 | 250 | - | - | √ |
| 8. | Kromium (Cr+6) | mg/l | < LD | < LD | < LD | 0,2 | 0,2 | 0,2 | √ |
| 9. | Mangan | mg/l | < LD | < LD | 0,96 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | ≠ |
| 10. | Natrium | mg/l | 15 | 15 | 32 | 0,7 | 2 | 0,7 | √ |
| 11. | Nitrat | mg/l | 0,87 | 1,25 | 0,037 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ≠ |
| 12. | Nitrit | mg/l | 0,001 | < LD | 0,006 | 1,5 | 4 | 1,5 | √ |
| 13. | Perak | mg/l | < LD | < LD | < LD | 0,003 | 0,005 | 0,003 | √ |
| 14. | pH | - | 7,6 | 7 | 7,4 | 6,5 – 8,5 | 6,5 - 7,5 | 6,5 - 7,5 | √ |
| 15. | Selenium | mg/l | - | - | - | 0,01 | 0,05 | 0,01 | √ |
| 16. | Seng | mg/l | < LD | 0,076 | 0,032 | 3 | 5 | 3 | √ |
| 17. | Sianida | mg/l | < LD | < LD | < LD | 0.07 | - | - | √ |
| 18. | Sulfat | mg/l | 4 | 5 | 11 | 250 | 250 | 250 | √ |
| 19. | Timbal | mg/l | < LD | < LD | < LD | 0,01 | - | - | √ |
| 2. | Kimia Organik |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Detergent | mg/l | ttd | ttd | ttd |  |  |  |  |
| 21. | Zat Organik (KMnO4) | mg/l | 1,58 | 2,52 | 1,59 | 0,009 | - | - | ≠ |

Sumber: 1. Data kualitas air baku PDAM  2010

2. Kep.Men.Kes RI No. 907/Menkes/SK/VII/2002

3. World Health Organization, 2006

Berdasarkan hasil perbandingan kualitas air baku dengan kualitas air minum milik Kep.Men.Kes RI No. 907/Menkes/SK/VII/2002, World Health Organization, 2006, United States of America Environmental Protection Agency, 2003, dapat diketahui beberapa parameter air yang tidak memenuhi dari ketiga peraturan tersebut diatas untuk persyaratan air minum yaitu; bau, kekeruhan, warna, besi, mangan, nitrat, dan KMnO4.

  - Analisis Unit Pengolahan Air

Instalasi air bersih PDAM Klaten memiliki unit operasi dan unit proses IPA berupa aerator dengan bentuk tray aerator yang berfungsi untuk oksidasi Fe. Roughing filter sebagai media pengendapan sekjaligus penyaring dari larutan besi yang sudah menjadi bentuk endapan/suspensi dari hasil oksidasi, kemudian filtrasi. Sebelum di alirkan ke reservoir di bubuhkan khloor terlebih dahulu untuk mencegah pertumbuhan mikrobiologi selama penyimpanan atau distribusi.

Gambar 4.2. Unit IPA PDAM Klaten

Sumber: Pengamatan Lapangan, 2010

    - Bangunan Aerator

Gambar 4.4. Tray Aerator

Sumber: Pengamatan Lapangan,2010

Kualitas air baku yang berasal dari sumur dalam ini mempunyai kandungan besi yang cukup besar, yaitu 2.8 mg/liter, sehingga perlu adanya treatmen lagi untuk menurunkan konsentrasi besi ini. Treatment pertama yaitu pada unit Try Arator. Kandungan Fe dan Mn air baku IPA PDAM  sangat tinggi. Untuk menghilangkannya salah satu treatment yang  dipakai adalah dengan aerasi, yaitu dengan prinsip dasar mengontakkan air baku dengan udara sehuingga menimbulkan reaksi oksidasi sehingga besi terlarut dalam air dapat di hilangkan pada proses berikutnya karena telah berubah menjadi besi endapan yang tidak terlarut dalam air. Reaksi antara Fe dan Mn dengan udara (O2) akan menghasilkan reaksi oksidasi sehingga Fe2+ akan diubah menjadi Fe3+ dan Mn2+ akan dirubah menjadi Mn4+. Reaksi antara Fe dan Mn dengan udara dapat digambarkan dalam persamaan reaksi berikut ini (Kawamura,1991):

4Fe(HCO3)2 + O2 + 2H2O			4Fe(OH)3 + 8CO2

2MnSO4 + 2Ca(OH)2 + O2			2MnO2 + 2CaSO4 + 2H2O

Aerator yang digunakan di PDAM  menggunakan jenis Multiple Tray Aerator dengan 4 tingkat. Air baku yang di pompakan ke atas menara aerasi kemudian akan terpancarkan jatuh melalui tiap tray. Air baku yang mengandung besi terlarut akan teroksidasi dengan senyawa oksigen di udara sehingga akan terbentuk zat padat tersuspensi halus yang dapat di hilangkan melalui pengendapan dan penyaringan. Tray aerator ini terdiri atas 4 tingkat. Masing-masing tray memiliki tinggi total 75 cm; dengan jarak antar tray 55 cm. Tebal media berpori 15 cm serta tebal kayu penyangga 5 cm. Tray aerotor ini memiliki lubang-lubang pada tiap tingkatnya yang dilengkapi dengan kawat kassa, yang berguna untuk memperkecil butiran air yang jatuh sehingga mengakibatkan luas kontak antara butiran air dan udara semakin besar, yang mengakibatkan transfer oksigen pun juga semakin cepat sehingga proses oksidasi akan semakin optimal.

Media yang di gunakan pada tingkat pertamadi isi dengan potongan pipa pvc. Tingkat kedua berisi bola-bola plastik bergerigi yang dilapisi bakteri besi. Kontak yang terjadi antara air dengan bola-bola tadi diharapkan terjadinya lapisan semacam lumut yang menyelimuti bola-bola bergerigi tadi, sehingga penyisihan Fe akan semakin optimal. Tingkat ketiga diisi lagi dengan potongan-potongan pipa pvc, dengan tujuan untuk memperlama waktu kontak antara air dengan udara sehingga proses oksidasi dapat berjalan sempurna. Tingkat ke empat di isi dengan kapur tohor yang berfungsi sebagai pengaturan Ph. Proses pembersihan media di lakukan 6 bulan sekali.

Selama proses aerasi berlangsung ada beberapa hal yang berperan penting dalam proses tersebut, di antaranya adalah jumlah oksigen terlarut dan temperatur. Kedua unsur ini akan saling mempengaruhi. Oksigen yang terlarut selama proses oksidasi berlangsung bila jumlahnya berlebihan akan menimbulkan masalah korosi, yang hal ini ternyata sangat di pengaruhi temperatur air. Semakin tinggi temperatur air, semakin tinggi pula konsentrasi DO-nya. (Modul Pelatihan Tomcat Perpamsi, 2002)

Gambar 4.5 Tingkat 4 Tray Aerator

Sumber : Pengamatan Lapangan, 20010

      - Analisis Teknis Desain Tray Aerator

Tabel 4.19. Perbandingan Analisis Teknis Bangunan Tray Aerator dengan KriteriDesain

| Spesifikasi Teknis | Kriteria Desain | Kondisi Eksisting | Ket |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ronald. L, Droste |  |  |
| Debit air baku |  | 14 lt/det |  |
| Beban permukaan | 37-50 m3/m2/jam | 11.748 m3/m2/jam | TM |
| Total waktu kontak | > 10 det | 87.229 detik | OK |
| Tebal Media | 5 - 15 cm | 15 cm | OK |
| Jarak antar tray | 30 - 75 cm | 55 cm | OK |
| Jumlah tary | 3 - 9 tray | 4 tray | OK |

Sumber: Hasil Perhitungan

    - Roughing Filter

Gambar 4.6. Desain Up flow RF

Sumber : Data Sekunder

Gambar 4.7. Bak Roughing Filter

Sumber : Pengamatan Lapangan 2010

Unit ini merupakan gabungan dari unit sedimentasi dan filtrasi. Air dari aerotor dialirkan ke unit ini dengan aliran dari bawah ke atas melalui pipa orifice dengan diameter 4”, sehingga besi yang telah teroksidasi bisa terendapkan disini. Roughing filter ini di isi dengan media gravel dengan ukuran yang beragam sampai 3 tingkat.

Unit ini diharapkan mampu menurunkan konsentrasi besi terlarut yang sudah teroksidasi menjadi bentuk suspensi. Spesifikasi dari tiap lapisan gravel adalah sebagai berikut :

a. Tingkat paling atas

Berisi gravel dengan diameter 0.4 - 0.7 cm serta ketebalan lapisan 75 cm.

b. Tingkat kedua

Berisi gravel dengan diameter 0.7 - 1 cm, ketebalan lapisan 50 cm.

c. Tingkat paling bawah

Berisi gravel dengan diameter 1 - 1.5 cm, dan ketebalan lapisan 50 cm.

Aliran air melalui gravel-gravel tadi diharapkan mampu membentuk lapisan semacam lumut, yang nantinya bisa memperkecil lubang antar gravel sehingga filtrasi ataupun penyaringan besi yang sudah teroksidasi bisa lebih optimal.

Kolam sedimentasi didesain untuk menghasilkan aliran up-flow. Aliran up-flow mengalirkan air dari arah bawah ke atas –berlawanan dengan arah pengendapan yang dari atas ke bawah. Aliran up-flow membantu pengendapan. Pada awal pemakaian kolam sedimentasi pengendapan kurang begitu efektif. Perubahan terjadi setelah beberapa jam, pengendapan akan semakin efektif. Hal ini disebabkan akibat pada awal pemakaian kolam sedimentasi belum terbentuk selimut lumpur (sludge blanket). Seiring berjalannya waktu kecepatan pengendapan akan relative konstan.

Fenomena ini terjadi karena pada awal pemakaian bak aliran masih belum stabil. Namun setelah terjadi keseimbangan kecepatan pengendapan dengan kecepatan aliran ke atas pengendapan menjadi efektif. Stabilitas pengendapan disebabkan karena menyebabkan terjadi tumbukan antara flok-flok yang akan mengendap dengan flok-flok kecil yang terbawa aliran, sehingga mengakibatkan terbentuknya selimut lumpur yang akan semakin tebal seiring dengan berjalannya waktu. Keberadaan selimut lumpur mengakibatkan terjadinya kontak filtrasi yang mampu menyaring endapan  berukuran kecil sehingga tidak terbawa aliran (Notodarmodjo,2004).

Dimensi panjang bak roughing filter sebesar 4.5 m dan lebar 3 m. Dimensi ini tidak memenuhi kriteria desain yang dipersyaratkan Kawamura (1991) karena perbandingan panjang dengan lebar seharusnya 5:1. Kedalaman air telah memenuhi kriteria desain yang dipersyaratkan Kawamura (1991).

Darmasetiawan (2001) mempersyaratkan waktu tinggal antara 1 – 2 jam. Perhitungan menggunakan persamaan 2.12 diperoleh td bak sedimentasi sebesar  1,151 jam (memenuhi). Selain itu tingkat turbulensi dan uniformitas aliran, yang diketahui melalui besaran nilai Re dan Fr, perlu dihitung. Dengan persamaan 2.7 dan 2.8  diperoleh  nilai Re sebesar 7512,4088 dan Fr sebesar  0,49x10-5 . Nilai Re hasil perhitungan menurut Darmasetiawan tidak memenuhi (Re : <500). Artinya aliran masih belum laminar karena turbulensi aliran masih terlalu besar sehingga pengendapan kurang maksimal. Uniformitas menunjukkan keseragaman aliran. Jika bilangan Fr tidak terpenuhi menandakan bahwa aliran dalam kolam sedimentasi kurang seragam.

Hasil Perhitungan Bangunan Sedimentasi

| Kriteria Desain | Satuan | Besaran Nilai | Hasil Perhitungan | Analisis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P : L1 |  | 1 : 5 | 1 : 1,53 | Tidak memenuhi |
| Kedalaman Air1 | Meter | 3 – 5 | 1 | Tidak Memenuhi |
| Td2 | jam | 1 – 2 | 1,530 | Memenuhi |
| NRe2 |  | <500 | 7512,4088 | Tidak memenuhi |
| NFr2 |  | >10-5 | 0,49x10-5 | Tidak Memenuhi |

    - Filtrasi

Unit filtrasi yang digunakan berupa media Saringan Pasir Aktif. Efluen dari roughing filter dialirkan ke unit saringan pasir aktif dengan aliran dari atas ke bawah melalui pipa outlet roughing filter, yang terdiri dari pipa orifice dengan diameter 8”. Media dari unit ini berupa pasir aktif dengan ketebalan 70 cm. Dasar lapisan terdapat pipa dengan lubang-lubang (orifice), yang berfungsi sebagai pipa outlet untuk kemudian dialirkan pada reseroir penampung. Sistem aliran air baku yang masuk serta aliran keluar dilengkapi dengan katup-katup atau klam yang difungsikan ketika saat pencucian (back wash)

Gambar 4.9. Bak Filtrasi

Sumber: Pengamatan Lapangan, 2010

Tabel 4.27. Perbandingan Analisis Teknis Unit Filtrasi dengan Kriteria Desain

| Spesifikasi Teknis | Kriteria Desain | Kondisi Eksisting | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ronald. L, Droste |  |  |
| Kecepatan Filtrasi | 5-12.5 m3/m2/jam | 15.43 m3/m2/jam | Tidak Memenuhi |
| Total Headloss Filtrasi | 0.2-3 m | 20 cm~0.20 m | Memenuhi |
| Ketinggian media saat terekspansi | 90-60 cm | 1.155 m~ 115.5 m | Memenuhi |
| Kecepatan Backwash | 18-25 m/jam | 25 m /jam | Memenuhi |

  - Analisis Titik Sampling dan Waktu Terhadap Penurunan Kadar Besi

Penelitian dilakukan selama 7 hari, pada tanggal 15 Mei 2010 sampai dengan 21 Mei 2010 dengan variabel titik sampling dan waktu. Untuk variabel titik sampling dilakukan pada setiap titik unit IPA dengan pengambilan sampling pada setiap effluentnya, sedangkan untuk variabel waktu dilakukan sebanyak tiga kali dalam setiap harinya yaitu pada pukul 08.00, 13.00, serta pukul 16.00. Dengan melakukan penelitian dan analisis melalui 2 variabel ini harapannya bisa di ketahui titik serta waktu paling optimal kinerja dari setiap unit IPA

dalam penyisihan Fe2+. Analisis kadar Fe2+ dilakukan dengan menggunakan alat spektrofotometer, yaitu dengan spesifikasi DR – 200 “HACH”. Untuk pemeriksaan kadar Fe alat ini bekerja pada panjang gelombang 510 nm. Uji kadar Fe dengan alat ini dapat diketahui kadar Fe2+ dari air sampel dalam satuan mg/l. Selain kadar Fe2+ dilakukan juga uji kadar ph.

Gambar 4.10. Spektrofotometer

Tabel 4.28. Nilai Efisiensi Penurunan Besi Terlarut Pda Tiap Unit Pengolahan

| TANGGAL | JAM | IPA Gayamprit |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aerasi | Roughing Filter | FILTRASI |
|  |  | input | output | η (%) | input | output | η (%) | input | output | η (%) |
|  | 8.oo | 2,50 | 1,80 | 28,00 | 1,80 | 1,50 | 16,67 | 1,50 | 0,95 | 37 |
| 15/05/'10 | 13.oo | 2,50 | 1,50 | 40,00 | 1,50 | 1,30 | 13,33 | 1,30 | 0,94 | 28 |
|  | 16.oo | 2,50 | 1,90 | 24,00 | 1,90 | 1,45 | 23,68 | 1,45 | 0,90 | 38 |
|  | 8.oo | 2,43 | 1,64 | 32,51 | 1,64 | 1,32 | 19,51 | 1,32 | 1,00 | 24 |
| 16/05/'10 | 13.oo | 1,82 | 1,43 | 21,43 | 1,43 | 1,30 | 9,09 | 1,30 | 0,90 | 31 |
|  | 16.oo | 2,45 | 1,65 | 32,65 | 1,65 | 1,25 | 24,24 | 1,25 | 0,85 | 32 |
|  | 8.oo | 2,50 | 1,80 | 28,00 | 1,80 | 1,45 | 19,44 | 1,45 | 0,94 | 35 |
| 17/05/'10 | 13.oo | 2,42 | 1,70 | 29,75 | 1,70 | 1,50 | 11,76 | 1,50 | 0,94 | 37 |
|  | 16.oo | 2,50 | 1,60 | 36,00 | 1,60 | 1,35 | 15,63 | 1,35 | 0,93 | 31 |
|  | 8.oo | 2,50 | 1,70 | 32,00 | 1,70 | 1,42 | 16,47 | 1,42 | 0,92 | 35 |
| 18/05/'10 | 13.oo | 2,50 | 1,70 | 32,00 | 1,70 | 1,45 | 14,71 | 1,45 | 0,89 | 39 |
|  | 16.oo | 2,50 | 1,50 | 40,00 | 1,50 | 1,20 | 20,00 | 1,20 | 0,83 | 31 |
|  | 8.oo | 2,60 | 1,52 | 41,54 | 1,52 | 1,30 | 14,47 | 1,30 | 0,81 | 38 |
| 19/05/'10 | 13.oo | 2,45 | 1,25 | 48,98 | 1,25 | 1,16 | 7,20 | 1,16 | 0,84 | 28 |
|  | 16.oo | 2,50 | 1,24 | 50,40 | 1,24 | 1,15 | 7,26 | 1,15 | 0,85 | 26 |
|  | 8.oo | 2,38 | 1,17 | 50,84 | 1,17 | 1,10 | 5,98 | 1,10 | 0,87 | 21 |
| 20/05/'10 | 13.oo | 2,45 | 1,17 | 52,24 | 1,17 | 1,09 | 6,84 | 1,09 | 0,88 | 19 |
|  | 16.oo | 2,45 | 1,18 | 51,84 | 1,18 | 1,10 | 6,78 | 1,10 | 0,87 | 21 |
|  | 8.oo | 2,16 | 1,24 | 42,59 | 1,24 | 1,14 | 8,06 | 1,14 | 0,88 | 23 |
| 21/05/'10 | 13.oo | 2,13 | 1,18 | 44,60 | 1,18 | 1,10 | 6,78 | 1,10 | 0,86 | 22 |
|  | 16.oo | 2,16 | 1,22 | 43,52 | 1,22 | 1,11 | 9,02 | 1,11 | 0,84 | 24 |
| Rata-rata | 8.oo | 2,44 | 1,55 | 36,50 | 1,55 | 1,32 | 14,37 | 1,32 | 0,91 | 30,39 |
|  | 13.oo | 2,32 | 1,42 | 38,43 | 1,42 | 1,27 | 9,96 | 1,27 | 0,89 | 29,01 |
|  | 16.oo | 2,44 | 1,47 | 39,77 | 1,47 | 1,23 | 15,23 | 1,23 | 0,87 | 29,03 |
| Rata-rata/ Hari | 2,4 | 1,48 | 38,23 | 1,48 | 1,27 | 13,18 | 1,27 | 0,89 | 29,48 |

Grafik 4.7. Rata-rata Efisiensi Penurunan Fe 2+ pada Unit Aerasi

Grafik 4.8. Rata-rata Efisiensi Penurunan Fe 2+ pada Unit Roughing Filter

Grafik 4.9. Rata-rata Efisiensi Penurunan Fe 2+ pada Unit Filtrasi

Setelah melakukan proses pengkajian terutama data-data kualitas air yang diperoleh dengan uji sampling maka diperoleh kesimpulan bahwa ternyata unit unit pengolahan yang ada belum dapat menyisihkan kandungan Fe2+  secara optimal. Pada effluent terakhir setelah filtrasi di dapatkan kualitas kadar Fe2+ sebesar 0.89 mg/lt. Ini berarti beban Fe yang harus dikurangi total adalah sebesar 0.59 mg/lt.  Dari hasil pengujian terhadap kinerja setiap unit menunjukkan bahwa unit yang paling efektif dalam melakukan penyisihan Fe2+ adalah pada unit aerator, yaitu sebesar 38.23%.

  - Pemilihan Alternatif

- Alternatif I		: Resirkulasi Aerasi

Unit Pengolahan	: Aerasi, bak penampung, roughing filter, filtrasi

- Keuntungan	:

Optiomalisasi efisiensi penyisihan cukup besar. Efisiensi satu kali aerasi adalah sebesar 38,2 % sehingga bila dilakukan resirkulasi efisiensi bisa sampai 76,4%.

- Kerugian	:

Biaya yang di butuhkan besar, karena harus menambahkan 1 lagi bak penampung. Di butuhkan juga tambahan pompa untuk resirkulasi sehingga biaya dario pengadaan listrik semakin besar.

- Alternatif II		: Penambahan Kolom Adsorbsi

Unit Pengolahan	: Aerasi, roughing filter, kolom adsorbs, filtrasi

- Keuntungan	:

Optiomalisasi efisiensi penyisihan cukup besar, yaitu sebesar 82,78%

- Kerugian		:

Biaya sangat mahal, karena berarti menambah uinit baru serta peningkatan biaya operasional. Di samping itu penyisihan dengan menggunakan kolom adsorbs ini untuk jangka waktu lama juga kurang efektif, karena harus mengganti media adsorbsi yang artinya akan ada penambahan biaya lagi.

- Alternatif III	: Penambahan (peninggian) media Filtrasi

Unit Pengolahan	: Aerasi, roughing filter, filtrasi

- Keuntungan	:

Tidak perlu mengubah unit yang sudah ada, hanya melakukan penambahan media saja. Efisiensi relative lebih besar yaitu sekitar 40 % dengan kandungan besi terlarut pada effluent terakhir  sebesar 0.76%

- Kerugian		:

Perlu operasional yang cukup rumit, tapi hanya di awal saja pada saat penggantian (penambahan media filter)

- Alternatif IV	: Penggantian Unit RF menjaadi Unit Filtrasi

Unit Pengolahan	: Aerasi, filtrasi

- Keuntungan	:

Tidak perlu mengubah unit yang sudah ada, hanya melakukan penggantian media pada bak roughing filter untuk kemudian di ubah fungsi menjadi bak filtrasi..sehingga terdapat unit filtrasi secara seri Efiseinsi removel cukup tinggi dengan kandungan besi terlarut sebesar 0.42 mg/lt

Kerugian		: Perlu operasional yang cukup rumit, tapi hanya di awal saja pada saat penggantian media filter pada bak roughing filter mengingat pada roughing filter menggunakan tipe aliran secara up flow.

Tabel 4.34. Efisiensi Penurunan Besi Terlarut pada Alternatif Unit Pengolahan

| No | Alternatif Pengolahan | Efisiensi Removel Kadar Besi Terlarut |
| --- | --- | --- |
|  |  | Aerasi | RF | Filtrasi |
|  |  | Eksisting | Output | Efisiensi | Eksisting | Output | Efisiensi | Eksisting | Output | Efisiensi |
| 1 | Aerasi-Resirkulasi Aerasi-RF-Filtrasi | 2,4 | 1,13 | 76,40% | 1,13 | 0,14 | 13,18% | 0,14 | 0,04 | 29,48% |
| 2 | Aerasi-RF-Kolom Adsorbsi-Filtrasi | 2,4 | 1,48 | 38,23% | 1,48 | 0,47 | 82,78 | 0,47 | 0,33 | 29,48% |
| 3 | Aerasi-RF-Filtrasi(Peninggian Media Filtrasi) | 2,4 | 1,48 | 38,23% | 1,48 | 1,27 | 13,18% | 1,27 | 0,76 | 40% |
| 4 | Aerasi-Filtrasi-Filtrasi (Secara Seri) | 2,4 | 1,48 | 38,23% | 1,48 | 1,04 | 29,48% | 1,04 | 0,42 | 59,60% |

- KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap unit IPA PDAM Klaten, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut.

- PDAM Klaten menggunakan sumber air baku yang berasal dari 2 mata air dan satu sumur dalam, yaitu Mata Air Geneng dengan debit produksi 50 t/dt, Mata Air Lanang dengan debit produksi 150 lt/dt, serta dari Sumur Dalam Gayamprit dengan debit rata-rata 14 lt/dt

- Kondisi kualitas air baku yang berasal dari mata air sudah memenuhi standard baku mutu, sedangkan yang berasal dari sumur dalam mempunyai kandungan Fe2+ yang relative tinggi, yaitu sebesar 2.8 mg/lt

- Dari hasil penelitian, Unit IPA yang ada ternyata belum mampu secara optimal menurunkan kadar Fe2+ yang ada, dengan rata-rata efisiensi penurunan kadar besi pada setiap unitnya adalah sebagai berikut; Unit Aerasi sebesar 38.23 %, unit Roughing Filter sebesar 13.18 %, dan unit Filtrasi sebesar 29.48 %. Sehingga total rata-rtata unit IPA Gayamprit ini baru bisa menurunkan kadar Fe2+ sebesar 80.89 %, dengan kualitas effluent dari unit pengolahan terakhir sebesar 0.89%

- Berdasar hasil evaluasi dan analisis optimalisasi pada unit pengolahan yang ada,   maka di gunakan alternative terpilih yaitu dengan menggunakann resirkulasi aerasi

#### 9.	DAFTAR PUSTAKA

Alaerts. G; Sri Sumestri. 1984. Metoda Penelititan Air. Penerbit Usaha Nasional. Surabaya

Al-Layla, M. Anis., Shamim Ahmad, dan E. Joe Middlebrooks. 1980. Water Supply Engineering Design. Ann Arbor Science Publisher, Inc : Michigan.

Hadihardjaja, Joetata. 1997. Rekayasa Lingkungan. Universitas Gunadarma. Jakarta.

Kawamura, Susumu. 1991. Integrated Design of Water Treatment Facilities. John Wiley & Sons, Inc : Canada.

Montgomery, James M., Consulting Engineers, Inc.  1985. Water Treatment Principles and Design. John Wiley & Sons, Inc : Canada.

Peavy, H.S., D.R. Rowe, G. Tchobanoglous. 1985. Environmental Engineering. Mc Graw-Hill, Inc : Singapore.

Reynolds, Tom D.1982. Unit Operations and Processes in Environmental Engineering. Wadsworth, Inc : Belmont, California.

Tambo, Norihito, et al. 1974. Water Treatment Engineering. Japan International Cooperation Agency.

Tjokrokusumo, KRT, 1995, Pengantar Konsep Teknologi Bersih , YLH STTL, Yogyakarta.

American Water Works Association (AWWA), American Society of Civil Engineers (ASCE). 1997. Water Treatment Plant Design, Edisi ketiga. Mc Graw-Hill Companies, Inc: New York.

Darmasetiawan, Martin. 2001. Teori dan Perencanaan Instalasi Pengolahan Air. Penerbit Yayasan Suryono : Bandung.

Fair, G.M., J.C. Geyer, D.A. Okun. 1966. Water and Wastewater Engineering, Volume 1: Water Supply and Wastewater Removal. John Wiley & Sons, Inc: New York.

Droste, Ronald L. Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment. 1997. John Wiley and Sons, Inc. Canada

Hadiwidodo, Mochtar. 1999. Satuan Operasi. Pusat Pendidikan Teknologi, PU-UNDIP. Semarang.

Kamala, A. and Kanth Rao, D.L. 1988. Environmental Engineering: Water Supply, Sanitary 	Engineering, and Pollution. Tata 	McGraw-Hill Publishing 	Company Ltd. New 	Delhi. India.