PERENCANAAN PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PDAM KABUPATEN BREBES

(Wilayah Pelayanan Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari)

Aulia Faza1), Wiharyanto Oktiawan2), Ganjar Samudro3)

# ABSTRAK

Kecamatan/Kota Brebes adalah Ibukota dari Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah. Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Brebes adalah 1,32 % per tahun. Perkembangan tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan fasilitas umum seperti suplai air minum menjadi tinggi. Pada saat ini, PDAM Kabupaten Brebes wilayah pelayan Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari melayani 15,23% dari jumlah penduduk ketiga kecamatan tersebut. Tingkat kebocoran distribusi sebesar 33,95% dengan durasi pelayanan air minum 13,34 jam perhari. Kapasitas produksi untuk wilayah pelayanan Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari sebesar 83 liter/detik. Pengembangan jaringan distribusi sistem penyediaan air minum untuk wilayah pelayanan tersebut direncanakan mulai tahun 2012-2021 dengan peningkatan pelayanan hingga 45% dan durasi pelayanan 24 jam. Berdasarkan hasil perhitungan perencanaan pengembangan jaringan distribusi sistem penyediaan air minum di Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari dari tahun 2012-2021, diketahui bahwa kebutuhan air minum harian maksimum penduduk adalah 274,87 liter/detik. Sedangkan kebutuhan air minum pada jam puncak adalah 437,30 liter/detik.

Kata kunci : evaluasi jaringan distribusi, sistem penyediaan air minum, PDAM Kabupaten Brebes.

# ABSTRACT

Brebes City is capital city of Brebes Regency, middle province of Java. Level of Population Growth in Brebes City is 1,32 % a year. The growth of population causes general facilities in Brebes City are needed to be fulfilled, such as  supply of clean water increase. At this moment, Brebes PDAM service district of Brebes, Jatibarang and Wanasari has served 15,23 % people from third of district total population. Distribution leakage level is 33,95 % with duration of clean water service is 13,34 hours a day. Production capacity Brebes PDAM service district of Brebes, Jatibarang and Wanasari is up to 83 l/s. The development of distribution network clean water system for third district is planned to the year 2012-2021 with service enhanced up to 45 % and the duration of service is 24 hours a day. Based on calculation result, the development of distribution network clean water system planning of Brebes PDAM service district of Brebes, Jatibarang and Wanasari from year 2012 until 2021, maximum daily need of clean water is 274,87 l/s. While amount of water required in peak hours is 437,30 l/s.

Key word : distribution  network evaluation, clean water system , PDAM Brebes Regency.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi yang memiliki kemajuan cukup pesat di Indonesia. Kemajuan yang pesat menjadi salah satu alasan bagi penduduk Indonesia untuk bertransmigrasi ke wilayah tersebut sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan air minum penduduk Propinsi Jawa Tengah khususnya untuk wilayah Kabupaten Brebes. Hal ini dianggap penting karena Kabupaten Brebes merupakan wilayah yang cukup potensial untuk dilakukan pengembangan dalam hal sarana dan prasarana umum.

Permasalahan yang dihadapi oleh PDAM Kabupaten Brebes saat ini adalah tidak adanya sumber air baku yang memenuhi persyaratan secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Permasalahan yang ada semakin buruk karena PDAM Kabupaten Brebes hanya dapat beroperasi selama kurang dari 24 jam dan memiliki tingkat pelayanan yang masih cukup rendah yaitu kurang dari 30% tidak sesuai dengan MDG’s 2015. Melihat kondisi yang seperti itu PDAB (Perusahaan Daerah Air Bersih) Propinsi Jawa Tengah berusaha meningkatkan kapasitas produksi air minum untuk wilayah Propinsi Jawa Tengah sebesar 650 liter/detik yang akan terbagi untuk 3 (tiga) wilayah, sedangkan dari alokasi debit

air minum tersebut PDAM Kabupaten Brebes mendapatkan tambahan debit air minum sebesar 200 liter/detik untuk wilayah Kabupaten Brebes, yang selanjutnya akan dialirkan ke wilayah pelayanan Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari,  Sehingga langkah yang dapat dilakukan oleh PDAM Kabupaten Brebes untuk dapat menyerap seluruh debit tambahan dari PDAB Propinsi Jawa Tengah adalah dengan memperbaiki sistem yang telah ada, sedangkan untuk meningkatkan kapasitas distribusi dan tingkat pelayanan air minum maka PDAM Kabupaten Brebes harus melakukan pengembangan jaringan distribusi.

Sampai saat ini PDAM Kabupaten Brebes telah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kapasitas distribusi guna meningkatkan pelayanan di wilayah pelayanan Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari, namun usaha tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan air minum penduduk di Kecamatan tersebut, ditambah lagi belum ada evaluasi kapasitas jaringan eksisting terhadap debit air minum tambahan dari PDAB Propinsi Jawa Tengah. Dengan adanya alokasi anggaran untuk melakukan pengembangan jaringan, maka berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan kegiatan “Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum PDAM Kabupaten Brebes Wilayah Pelayanan Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari”.

Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dihadapi dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PDAM Kabupaten Brebes Wilayah Pelayanan Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari, antara lain :

- Kurangnya debit air minum yang tersedia untuk melayani penduduk di Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari.

- Rendahnya tingkat pelayanan dan durasi pelayanan di Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari.

- Jaringan distribusi sistem penyediaan air minum eksisting tidak mampu melayani seluruh penduduk di Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari.

- Adanya permasalahan teknis pada jaringan distribusi sistem penyediaan air minum eksisting di Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari.

- Tidak adanya evaluasi mengenai kapasitas jaringan distribusi sistem penyediaan air minum eksisting terhadap debit air minum tambahan dari PDAB Propinsi Jawa Tengah.

- Tidak adanya rencana pengembangan jaringan distribusi sistem penyediaan air minum untuk memanfaatkan debit air minum tambahan dari PDAB Propinsi Jawa Tengah untuk wilayah pelayanan Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari.

Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada di PDAM Kabupaten Brebes Wilayah Pelayanan Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari maka akan dilakukan pembatasan terhadap masalah yang akan dibahas, yaitu :

- Adanya debit air minum tambahan dari PDAB Propinsi Jawa Tengah yang harus dimanfaatkan.

- Adanya permasalahan teknis yang belum dievaluasi mengenai kapasitas pada jaringan distribusi sistem penyediaan air minum eksisting di Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari terhadap debit air minum tambahan dari PDAB Propinsi Jawa Tengah.

- Tidak adanya rencana pengembangan jaringan distribusi sistem penyediaan air minum untuk memanfaatkan debit air minum tambahan dari PDAB Propinsi Jawa Tengah untuk wilayah pelayanan Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari.

Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang yang dijadikan acuan dalam melakukan Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum PDAM Kabupaten Brebes Wilayah Pelayanan Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari, antara lain :

- Bagaimana kondisi eksisting jaringan distribusi sistem penyediaan air minum di Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari yang meliputi karakteristik wilayah pelayanan, sumber air minum, jaringan distribusi, cakupan pelayanan, tingkat pelayanan, jenis-jenis pelayanan dan kebutuhan dasar air minum penduduk tersebut?

- Bagaimana Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi Sistem Penyediaan Air Minum di Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari sesuai dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes ?

Tujuan

Tujuan dari perencanaan ini adalah:

- Melakukan analisis mengenai permasalahan yang ada pada jaringan distribusi sistem penyediaan air minum eksisting di Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari meliputi sumber air minum, kapasitas produksi, reservoir, jaringan distribusi, daerah dan tingkat pelayanan.

- Menyusun perencanaan pengembangan jaringan distribusi sistem penyediaan air minum di Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari yang sesuai dengan prinsip keilmuan dan kondisi sosial ekonomi penduduk, dalam rangka peningkatan pelayanan air minum di Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari.

METODOLOGI PERENCANAAN

Gambar 1 Skema Metodologi Perencanaan

Sumber : Hasil Analisa, 2011

EVALUASI KONDISI EKSISTING

Sumber Air Minum

Sumber air minum berasal dari Mata Air KAligiri 60 liter.detik, Sungai Pemali 25 liter/detik, Sumur Dalam Jatibarang I dan II dengan total 15 liter/detik, Sumur dalam Klampis 10 liter/detik, Sumur Dalam Jagalempeni 10 liter/detik, dan Sumur Dalam Rengas Pandawa 10 liter/detik. Data diatas merupakan kapasitas disain, namun pada kenyataannya dari total kapasitas disain sebesar 125 liter/detik, hanya tersedia sumber air minum sebanyak 83 liter/detik. Hal ini disebabkan karena tidak tersedianya sumber air minum yang cukup.

Kuantitas Sumber Air Minum

Berikut ini adalah data mengenai kondisi sumber air minum yang digunakan PDAM Kabupaten Brebes untuk wilayah pelayanan Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari.

Tabel 1

Sumber Air Minum

| No | Sumber Air Minum | Kondisi |
| --- | --- | --- |
|  |  | Kualitas Air | Kuantitas Air | Jam Operasi |
| 1 | M.A Kaligiri | Baik | Tetap | 24 Jam |
| 2 | Sungai Pemali | Tidak Baik | Drop | 12 Jam |
| 3 | SDL Jatibarang I | Baik | Turun | 10 Jam |
| 4 | SDL Jatibarang II | Baik | Turun | 10 Jam |
| 5 | SDL Klampis | Baik | Turun | 10 Jam |
| 6 | SDL Rengas Pandawa | Baik | Turun | 16 Jam |
| 7 | SDL Jagalempeni | Baik | Turun | 12 Jam |
|  | Total |  |  | 13.43 jam |

Sumber : PDAM Kabupaten Brebes, 2011

Kebutuhan Air Minum

Berdasarkan hasil dari perhitungan, kebutuhan air minum penduduk di wilayah pelayanan Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari adalah sebagai Berikut.

Tabel 2

Perhitungan Kebutuhan Air Minum

| No | Uraian | Satuan | Eksisting |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wilayah Pelayanan |
|  | Kebutuhan Air Bersih |  |  |
| 1 | Kebutuhan Domestik | liter/hari | 4.287.349,315 |
| 2 | Kehilangan air | liter/hari | 2.203.717,021 |
| 3 | Kebutuhan Rata-rata | liter/hari | 6.491.066,336 |
| 4 | Kebutuhan Hari Maksimum | liter/hari | 7.140.172,970 |
| 5 | Kebutuhan Jam Puncak | liter/hari | 9.736.599,504 |

Sumber : PDAM Kabupaten Brebes, 2011

Sistem Transmisi Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari

Pipa yang digunakan sebagian besar berupa pipa DN dengan diameter 150-250 mm. Kelengkapan pipa transmisi yaitu gate valve, air valve, washout, alat pengukur debit, dan alat pengukur tekanan, sedangkan alat pendeteksi kebocoran tidak ada. Berikut ini adalah sistem transmisi eksisting yang telah disimulasikan ke program epanet.

Gambar 2 Jaringan Transmisi

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Berdasarkan hasil simulasi menggunakan program EPANET, sudah memenuhi kriteria disain Dirjen Pekerjaan Umum, 2002 dalam hal kecepatan maupun sisa tekan yaitu untuk Kecepatan 0,3< x < 3meter/detik dan sisa tekanan sebesar > 10 meter.

Sistem Distribusi

Berdasarkan perhitungan dan simulasi yang dilakukan menggunakan program EPANET. Berikut ini adalah kondisi eksisting yang terjadi, dimana dibanyak titik terdapat tekanan yang negatif tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Dirjen Pekerjaan Umum 2002.

Gambar 3 Jaringan Distribusi

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Tingkat Pelayanan

Berdasarkan data yang didapat dari PDAM Kabupaten Brebes, besarnya tingkat pelayanan di wilayah pelayanan Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari yaitu 15,23 %.  Dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 3

Tingkat Pelayanan

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Jumlah Pelanggan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SR | HU | TA |  |
| 1. | Brebes | 156365 | 6845 | 0 | 2 | 6847 |
| 2. | Jatibarang | 79777 | 1883 | 6 |  | 1889 |
| 3. | Wanasari | 138562 | 547 | 4 | 24 | 575 |

Sumber : PDAM Kabupaten Brebes, 2011

Tingkat Kebocoran Air Minum

Kebocoran Air Minum di PDAM Kabupaten Brebes Wilayah Pelayanan Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari adalah sebagai berikut.

Tabel 4

Kebocoran Air Minum (.000m3)

| No | Uraian | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Produksi Air (m3) | 7570 | 7425 | 6785 | 6092 | 7496 |
| 2 | Distribusi Air (m3) | 5127 | 5541 | 5180 | 4770 | 4913 |
| 3 | Penjualan Air (m3) | 3190 | 3189 | 3219 | 3301 | 3245 |
| 4 | Kebocoran Air (m3) | 1937 | 2352 | 1961 | 1468 | 1487 |
|  | Persentase (%) | 37.78 | 42.45 | 37.86 | 30.80 | 33.95 |

Sumber : PDAM Kabupaten Brebes, 2011

Hasil Evaluasi dan Analisis

Tabel 5 Hasil Evaluasi dan Analisis

| Evaluasi Eksisting | Standar / Kriteria disain | Hasil Evaluasi |
| --- | --- | --- |
| Sistem | Kondisi |  |  |
| Kuantitas | 83 l/s | Terjamin | Tidak Memenuhi |
| Kontinuitas | 13,43 jam | 24 jam | Tidak Memenuhi |
| Kapasitas Produksi | 83 l/s | 1.1 x Qrata-rata = 82,65 l/s | Memenuhi |
| Hasil Produksi | Baik | Terjamin | Memenuhi |
| Kebutuhan Air Rata-rata | 75,13 l/s | Domestik & Kebocoran | Memenuhi |
| Kebutuhan Air Harian Maksimum | 82,65 l/s | 1.1 x Qrata-rata | Tidak Memenuhi |
| Kebutuhan Air Jam Puncak | 123,96 l/s | 1.75x Qrata-rata | Tidak Memenuhi |
| Kebocoran | 33.95% | 15-30% | Tidak Memenuhi |
| Daerah Terlayani | Sebagian wilayah | Mencakup Wilayah | Tidak Memenuhi |
| Tingkat Pelayanan | 15,23% | 60% (MDG's) | Tidak Memenuhi |

Sumber : Analisis dan Perhitungan, 2011

PERENCANAAN PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI

Sumber Air Minum dan Reservoir Produksi

Sumber air minum baru berasal dari Reservoir Yamansari dan sumber air minum lama yaitu Mata Air Kaligiri dengan total debit sebesar 260 liter/detik. Reservoir Yamansari memanfaatkan beberapa mata air yaitu Mata Air Sangkanayu, Mata Air Suniarsih, Mata Air Banyumudal, Mata Air Serang, Mata Air Suci.

Perencanaan Jaringan Distribusi Utama

Gambar 4 Jaringan Distribusi Utama

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Perencanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan kriteria disain Dirjen Pekerjaan Umum 2002, dengan kecepatan 0,3<x<3 meter/detik dan sisa tekan >10 meter. Dengan jenis pipa PVC dan diameter 300mm dan 500mm.

Perencanaan Pembuatan Reservoir distribusi

Berdasarkan hasil perhitungan didapat faktor pengali sebesar 6,77 %. Kebutuhan Reservoir Padasugih adalah 920 m3 dengan dimensi PxLxT yaitu 10x10x4 meter, sedangkan Reservoir Sidamulya adalah 320 m3 dengan dimensi PxLxT yaitu 10x8x4 meter.

Perencanaan Pembagian Zona Pelayanan dan Tahap Pengembangan

Pada perencanaan pengembangan jaringan distribusi sistem penyediaan air minum PDAM Kabupaten Brebes wilayah pelayanan Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari akan dibagi perr zona pelayanan dan tahap pengembangan. Berikut ini adalah perencanaannya.

Tabel 6 Pembagian Zona Daerah Pelayanan

| Daerah Perencanaan | Zona Pelayanan | Tahapan Pengembangan | Sumber Air Minum | Kapasitas Maksimal (l/s) | Elevasi (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kecamatan Brebes |
| Kedunguter | Zona Pelayanan A | Tahap I (2012-2016) | PDAB Jawa Tengah (Reservoir Yamansari) | 150 | 123.69 |
| Randusanga Kulon |  |  |  |  |  |
| Pagejugan | Zona Pelayanan B |  |  |  |  |
| Limbangan Kulon |  |  |  |  |  |
| Pemaron | Zona Pelayanan C | Tahap II (2017-2021) |  |  |  |
| Terlangu |  |  |  |  |  |
| Krasak | Zona Pelayanan D |  |  |  |  |
| Padasugih |  |  |  |  |  |
| Banjaranyar |  |  |  |  |  |
| Pulosari | Zona Pelayanan E |  |  |  |  |
| Kecamatan Jatibarang |
| Tegalwulung | Zona Pelayanan A | Tahap I (2012-2016) | Mata Air Kaligiri | 60 | 106,5 |
| Tembelang |  |  |  |  |  |
| Pamengger |  |  |  |  |  |
| Kedung Tukang | Zona Pelayanan B |  |  |  |  |
| Kramat | Zona Pelayanan C |  |  |  |  |
| Karanglo | Zona Pelayanan D | Tahap II (2017-2021) |  |  |  |
| Jatibarang Lor |  |  |  |  |  |
| Kertasinduyasa |  |  |  |  |  |
| Kecamatan Wanasari |
| Sawojajar | Zona Pelayanan A | Tahap I (2012-2016) | PDAB Jawa Tengah (Reservoir Yamansari) | 50 | 123.69 |
| Kertabesuki |  |  |  |  |  |
| Kupu | Zona Pelayanan B |  |  |  |  |
| Pebatan |  |  |  |  |  |
| Keboledan | Zona Pelayanan C |  |  |  |  |
| Klampok |  |  |  |  |  |
| Siasem | Zona Pelayanan D | Tahap II (2017-2021) |  |  |  |
| Sigentong |  |  |  |  |  |
| Sidomulya | Zona Pelayanan E |  |  |  |  |

Sumber : Analisis dan Perhitungan, 2011

Perencanaan Kebutuhan Air Minum Eksisting

Hal ini harus dilakukan karena sumber air minum lama akan dinonaktifkan kecuali Mata Air Kaligiri, selanjutnya sumber air minum yang akan digunakan adalah dari Reservoir Yamansari dan Mata Air Kaligiri dengan total debit 260 liter/detik. Selanjutnya sisa dari debit tersebut baru dapat dimanfaatkan untuk pengembangan jaringan distribusi.

Tabel 7 Kebutuhan Air Minum Eksisting

| NO | URAIAN | SATUAN | WILAYAH PELAYANAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kec. Brebes | Kec. Jatibarang | Kec. Wanasari |
| 1 | Kebutuhan Domestik | l/s | 57.25 | 13.70 | 6.69 |
| 2 | Kehilangan Air | l/s | 17.17 | 4.11 | 2.01 |
| 3 | Kebutuhan Air Rata-rata | l/s | 74.42 | 17.80 | 8.69 |
| 4 | Kebutuhan Harian Makimum | l/s | 81.86 | 19.58 | 9.56 |
| 5 | Kebutuhan Jam Puncak | l/s | 130.24 | 31.16 | 15.21 |
| 6 | Suplai Air Minum | l/s | 150.00 | 60.00 | 50.00 |
| 7 | Sisa Suplai Air Minum | l/s | 68.14 | 40.42 | 40.44 |

Sumber : Analisis dan Perhitungan, 2011

Perencanaan Kebutuhan Air Minum Tahap I (2012-2016)

Dengan sisa sumber air minum yang ada, selanjutnya dilakukan pengembangan jaringan distribusi  tahap I ke daerah pelayanan yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan perhitungan, didapatkan kebutuhan air minum tahap I sebagai berikut.

Tabel 8

Perencanaan Kebutuhan Air Minum Tahap I

| No | Uraian | Satuan | Pengembangan Tahap I |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kec. Brebes | Kec. Jatibarang | Kec. Wanasari |
| 1 | Total Kebutuhan | l/detik | 79.25 | 31.05 | 27.95 |
| 2 | Kehilangan Air | l/detik | 23.78 | 9.32 | 8.38 |
| 3 | Kebutuhan Air Rata-rata | l/detik | 103.03 | 40.37 | 36.33 |
| 4 | Kebutuhan Harian Maksimum | l/detik | 113.33 | 44.40 | 39.97 |
| 5 | Kebutuhan Jam Puncak | l/detik | 180.30 | 70.64 | 63.58 |
| 6 | Suplai Air Minum | l/detik | 150.00 | 60.00 | 50.00 |
| 7 | Sisa Suplai Air Minum | l/detik | 36,67 | 15,60 | 10,03 |

Sumber : Analisis dan Perhitungan, 2011

Perencanaan Kebutuhan Air Minum Tahap II (2017-2021)

Dengan sisa sumber air minum yang ada saat pengembangan tahap I, selanjutnya dilakukan pengembangan jaringan distribusi tahap II ke daerah pelayanan yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan perhitungan, didapatkan kebutuhan air minum tahap II sebagai berikut.

Tabel 9

Perencanaan Kebutuhan Air Minum Tahap II

| No | Uraian | Satuan | Pengembangan Tahap II |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kec. Brebes | Kec. Jatibarang | Kec. Wanasari |
| 1 | Total Kebutuhan | l/detik | 109.64 | 44.79 | 37.79 |
| 2 | Kehilangan Air | l/detik | 32.89 | 13.44 | 11.34 |
| 3 | Kebutuhan Air Rata-rata | l/detik | 142.54 | 58.22 | 49.13 |
| 4 | Kebutuhan Harian Maksimum | l/detik | 156.79 | 64.04 | 54.04 |
| 5 | Kebutuhan Jam Puncak | l/detik | 249.44 | 101.89 | 85.97 |
| 6 | Suplai Air Minum | l/detik | 150.00 | 60.00 | 50.00 |

Sumber : Analisis dan Perhitungan, 2011

Simulasi Pengembangan Jaringan Distribusi Tahap I (2012-2016)

Perencanaan Pengembangan tahap I dilakukan pada tahun 2012-2016. Perencanaan pengembangan jaringan distribusi ini akan menyerap sekitar 30% dari total Penduduk di ketiga kecamatan. Berikut ini adalah simulasi yang dilakukan dengan program EPANET.

Gambar 5

Simulasi Jaringan Distribusi Tahap I (2012-2016)

Sumber : analisis dan Perhitungan, 2011

Simulasi Pengembangan Jaringan Distribusi Tahap II (2017-2021)

Perencanaan Pengembangan tahap II dilakukan pada tahun 2017-2021. Perencanaan pengembangan jaringan distribusi untuk tahap II ini akan menyerap sekitar 45% dari total Penduduk di ketiga kecamatan. Berikut ini adalah simulasi yang dilakukan dengan program EPANET.

Gambar 6

Simulasi Jaringan Distribusi Tahap II(2017-2021)

Sumber : analisis dan Perhitungan, 2011

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Setelah dilakukan perencanaan pengembangan jaringan distribusi, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah merencanakan anggaran biaya. Berikut ini adalah rekapitulasi RAB.

Tabel 10

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

| No | Uraian Kegiatan | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pembuatan Jaringan Distribusi Utama | 66.509.685.604,83 |
| 2 | Pembuatan 2 Ground Reservoir | 1.108.900.801,25 |
| 2 | Pembuatan 2 Rumah Pompa | 478.375.919,30 |
| 3 | Pengadaan 4 Pompa | 583.582.000,00 |
| 4 | Pembuatan Jaringan Distribusi Pengembangan | 33.244.728.008,08 |
|  | TOTAL | 101.925.272.333,46 |
|  | PPN 10% | 10.192.527.233 |
|  | TOTAL | 112.117.799.566,81 |

Sumber : analisis dan Perhitungan, 2011

KESIMPULAN

- Tingkat pelayanan PDAM Kabupaten Brebes wilayah Pelayanan Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari sebesar 15,23%, sedangkan durasi pelayanan PDAM Kabupaten Brebes wilayah Pelayanan Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Wanasari adalah 13,42 jam setiap harinya.

- Rencana pengembangan dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yaitu dimulai dari tahun 2012 sampai dengan 2021. Pengembangan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) tahapan pengembangan dengan rencana pengembangan jaringan distribusi yang berbeda – beda.

- Besarnya anggaran biaya yang diperlukan untuk merencanakan sistem ini sebesar Rp 112.117.799.566,81,-

SARAN

- Pengadaan meter induk pada beberapa titik tertentu dengan angka ketelitian yang baik.

- Pembacaan stand meter atau water meter dengan lebih teliti.

- Pengadaan alat pendeteksi kebocoran pada jalur pipa transmisi dan jalur pipa distribusi serta pengawasan pada meteran pipa pelanggan.

- Pengadaan alat pemantau tekanan di beberapa titik yang diperkiraan memiliki kekurangan tekanan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Layla, M Anis, 1980, Water Supply Engineering Design, 3rd Edition, Ann Arbor Science Publishers, Inc., Michigan, USA.

Basuki, S. 1993. Macam-macam Pipa dan Aksesoris dalam Pemakaian di Bidang Teknik Lingkungan

Ibnu, Heriyanti, Ir. dkk. 1997. Rekayasa Lingkungan. Jakarta: Universitas Gunadarma

Japan Waterworks Association. 1969. Desain Criterion For Waterworks Facilities. Tokyo: Hongo Bunkyo-ku

Kamala, A. and Kanth Rao, D.L. 1993. Environmental Engineering: Water Supply, Sanitary Engineering, and Pollution. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Syarat-syarat dan Pengawas Kualitas Air Minum

Kodoatie, Robert J. Analisis Ekonomi Teknik. Penerbit Andi : Yogyakarta

Linsley K Ray.1996.Teknik Sumber Daya Air Jilid 1.Erlangga : Jakarta

Mays, Larry W, 1999. Water Distribution Systems Handbook, McGraw-Hill, USA.

Mc Ghee, Terence, J. 1991. Water Supply and sewerage. Singapore: McGraw-Hill, Inc

Montgomery, James M., Consulting Engineers, Inc. 1985. Water Treatment Principles and Design. John Wiley & Sons, Inc : Canada

Peavy, Howard S et.al. 1985. Environmental Engineering . McGraw-Hill. Singapura

Pedoman/Petunjuk Teknik dan Manual.2002.Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.18/PRT/M/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Rossman, Lewis, A. 2000. Epanet 2 Users Manual

Sarwanto,Setyo. 1997. Rekayasa Lingkungan. Gunadarma Press:  Jakarta

Sutrisno, C. Totok. 2004. Teknologi Penyediaan Air Bersih. Rineka Cipta : Jakarta

Sularso dan Tahara, Haruo. 2000. Pompa dan Kompresor. Pradnya Paramita : Jakarta