###### JURNAL TUGAS AKHIR

PERANCANGAN

INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM

UNTUK WILAYAH PELAYANAN Kecamatan Kandeman kabupaten batang

Tugas Akhir

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Pendidikan Strata I pada Fakultas Teknik

Program Studi Teknik Lingkungan

Universitas Diponegoro

### Oleh :

dimas galih putro negoro

NIM : L2J 003 711

Program Studi Teknik Lingkungan

Fakultas Teknik

Universitas Diponegoro

semarang

2011

PERANCANGAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM

UNTUK WILAYAH PELAYANAN kecamatan kandeman kabupaten batang

# Dimas Galih Putro Negoro*, Wiharyanto Oktiawan **, Sri Sumiyati**

# ABSTRAK

Cakupan pelayanan air bersih perkotaan melalui perpipaan terhadap Propinsi Jawa Tengah baru mencapai 35,4 % dan pelayanan air bersih pedesaan baru mencapai  8 %. Mengingat potensi sumber air baku untuk pengembangan pelayanan air bersih Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang hanya Sungai Kaliboyo yang melintasi wilayah Kecamatan Tulis dan Kecamatan Blado, maka sebagai alternatif pemecahan masalah pelayanan air bersih dan ketersediaan air baku adalah dengan membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan mengambil air baku dari Sungai Kali Boyo. Das Boyo adalah bagian dari Satuan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai  DAS Banger Blukar . Luas wilayah Das Boyo seluas 29.995,38 ha atau sebesar 0,8835 % dari luas seluruh wilayah BPDAS Pemali Jratun. Das Boyo memiliki keliling DAS sepanjang 75,59 Km. Sungai Utama Das Boyo adalah Kali Boyo dengan panjang sungai 43,77 km.  Tugas akhir ini bertujuan untuk membuat perancangan instalasi tersebut dengan memanfaatkan air baku dari Sungai Kali Boyo. Instalasi pengolahan air minum didesain sesuai dengan kondisi eksisting yang ada, standar kualitas air minum yang berlaku saat ini, dan kriteria desain dari berbagai literature. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebutuhan air minum untuk wilayah perencanaan ( Q ) sebesar 60 l/dt dengan parameter kualitas yang harus diolah adalah warna dan kekeruhan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka desain instalasi pengolahan air minum terdiri dari unit pengolahan yang meliputi intake, bak pengumpul, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi dengan kapasitas 60 l/dtk, dilengkapi dengan reservoir berkapasitas 250 m3.

Kata kunci : Kebutuhan Air Bersih, Instalasi Pengolahan Air Minum

ABSTRACT

Coverage of urban water services through the piping of Central Java Province, has only reached 35.4% and a new rural water services to reach 8%. Given the potential sources of raw water for the development of water services sub Kandeman Kaliboyo Batang River just across the District and Sub Blado Compose, then as an alternative to solving the problem of clean water services and the availability of raw water is to build Water Treatment Plant (WTP) by taking water Boyo standard of Kali River. Das Boyo is part of the Watershed Management Unit Banger Blukar watershed. Das Boyo covering an area of 29995.38 ha or equal to 0.8835% of the entire region BPDAS Pemali Jratun. Das Boyo has a circumference of 75.59 km long watershed. Main River Kali Das Boyo Boyo is 43.77 km long river. This final aim to create a design installation by using raw water from the River Kali Boyo. Drinking water treatment plant designed in accordance with the existing condition of existing, drinking water quality standards applicable at this time, and design criteria from a variety of literature. The results showed that the drinking water needs for the planning area (Q) of  60 l / sec with quality parameters that must be processed is the color and turbidity. Based on the results of the analysis, the design of drinking water treatment plant consists of processing units which include intake, like collectors, coagulation,  flocculation,  sedimentation,  filtration, and  disinfection  with a capacity of 60 l / sec, equippedwith a reservoir capacity of 250 m3. Keywords: Need for Clean Water, Water Treatment Plant

- PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Wilayah perencanaan kegiatan ini meliputi wilayah pelayanan Kandeman yang  di suplai dari Sungai Kali Boyo. Jumlah penduduk wilayah Kecamatan Kandeman pada tahun 2008 sebanyak 45.511 jiwa. Kecamatan Kandeman belum dilayani air bersih melalui PDAM sebelumnya sehingga rencana ini merupakan desain baru. Dalam upaya peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih Kecamatan Kandeman, PDAM Tirta Dharma Kabupaten Batang menghadapi suatu kendala yaitu kurang dan sulitnya menyediakan air baku, terutama pada setiap musim kemarau. Jumlah ini diprediksikan akan bertambah pada masa yang akan datang seiring dengan meningkatnya kebutuhan air bersih masyarakat Kecamatan Kandeman.

Pada konsensus MDG’s (Millenium Development Goals) untuk tahun 2015 pelayanan air bersih minimal untuk wilayah perkotaan adalah 80% dan wilayah perdesaan 60%. Cakupan pelayanan air bersih perkotaan melalui perpipaan terhadap Propinsi Jawa Tengah baru mencapai 35,4 % dan pelayanan air bersih pedesaan baru mencapai  8 %. Sebagian besar mereka yang dapat menikmati air bersih adalah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan pada umumnya kurang terlayani. Berdasarkan konsensus tersebut nampak bahwa tingkat pelayanan air bersih masih jauh dari yang diharapkan.

Sebagai tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi di atas, maka perlu  segera dilakukan langkah-langkah mencari sumber air baku yang dapat menjamin kelangsungan pelayanan air bersih untuk jangka panjang bagi masyarakat Kecamatan Kandeman. Mengingat potensi sumber air baku untuk pengembangan pelayanan air bersih Kecamatan Kandeman hanya Sungai Kaliboyo yang melintasi wilayah Kecamatan Tulis dan Kecamatan Blado, maka sebagai alternatif pemecahan masalah pelayanan air bersih dan ketersediaan air baku adalah dengan membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) kapasitas 60 lt/dt dengan mengambil air baku dari Sungai Kali Boyo.

- Tujuan

Dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka perencanaan ini bertujuan:

- Merancang desain teknis unit pengolahan dari instalasi pengolahan air minum (IPA) wilayah pelayanan daerah Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang dengan memanfaatkan air baku dari Sungai Kaliboyo.

## Menghitung biaya investasi pembangunan instalasi pengolahan air minum (IPA) wilayah pelayanan daerah Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

## 1.3  Pembatasan Masalah

Mengingat permasalahan yang akan dikaji sangat luas, maka perlu adanya pembatasan masalah agar dapat dilakukan pembahasan lebih mendalam. Penulisan laporan tugas akhir dibatasi hanya pada aspek teknis dari instalasi pengolahan air minum. Pada pembahasan masalah teknis instalasi pengolahan air minum akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut :

Menganalisis daerah pelayanan, kebutuhan air minum,  sumber air baku dan kondisi lokasi di sekitar sumber air baku.

Menentukan unit pengolahan air minum yang diperlukan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan.

Menentukan dimensi dan spesifikasi teknis dari masing-masing unit pengolahan dengan melakukan perhitungan.

Menentukan tata letak (layout) instalasi pengolahan air minum yang sesuai dengan kondisi lokasi yang ada dan berdasarkan hasil perhitungan dimensi masing-masing unit pengolahan.

Membuat gambar-gambar desain sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan.

Membuat profil hidrolis instalasi pengolahan air minum berdasarkan perhitungan yang dilakukan.

Menentukan rencana anggaran biaya (RAB) yang sesuai dengan kebutuhan teknis instalasi pengolahan air yang direncanakan.

- TINJAUAN PUSTAKA

- Standar Kualitas Air Minum

Analisis kualitas air baku digunakan  untuk merencanakan unit-unit pengolahan yang dibutuhkan untuk mengolah air baku.

Data kualitas sampel air yang berasal dari Sungai Kali Boyo kemudian dibandingkan dengan standar kualitas air minum yang berlaku yaitu PERMENKES No.492/PER/IV/2010, tanggal 19 april 2010, tentang Syarat-syarat dan Pengawas Kualitas Air Minum.

- Klasifikasi Sumber Air Baku

Sumber air baku dapat diklasifikasikan menjadi air hujan, air tanah, dan air permukaan. Air permukaan tidak dapat dikonsumsi secara langsung karena rentan terhadap penyebaran penyakit yang dapat disebarkan melalui air (water borne desease) dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan, misalnya sakit perut. Oleh karena itu, air permukaan perlu diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi manusia (Darmasetiawan, 2001).

Air permukaan dibagi menjadi air danau, waduk, sungai, dan kanal irigasi. Kualitas air sungai tergantung dari karakter dan daerah tangkapan, topografi, kondisi musim, dan cuaca (Kamala & Rao, 1993). Kuantitas air sungai dipengaruhi oleh musim, dimana debit sungai pada musim hujan relatif besar daripada musim kemarau; debit sumber asal; dan sifat serta luas catchment area. Dari segi kontinuitas, air permukaan dianggap tidak menimbulkan masalah yang besar untuk sistem penyediaan air bersih dengan bahan baku air permukaan, karena air ini tersedia terus dalam jumlah besar (Setyo et.al, 1997).

- Pengolahan Air Minum

Pengolahan air adalah usaha mengurangi konsentrasi masing-masing polutan dalam air, sehingga aman untuk digunakan sesuai dengan keperluannya. Secara garis besar satuan operasi  dalam proses pengolahan air yang biasa dipergunakan adalah intake, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi.

Intake adalah konstruksi yang dibangun di sumber air baku untuk mengambil sejumlah air yang direncanakan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam peletakan intake adalah ketinggian tanah berhubungan dengan sistem pengaliran air baku; sedekat mungkin dengan daerah pelayanan; dibangun pada tempat yang aman, arus aliran tidak terlalu besar, dan pada daerah sungai yang landai dan lurus; tanah di sekitar intake harus stabil; mempertimbangkan peningkatan debit di masa mendatang; posisi inlet harus benar-benar tepat dimana titik penyadapan dapat optimum; jauh dari sumber kontaminan; dan dilengkapi dengan screening.

River intake merupakan intake untuk menyadap air baku yang berasal dari sungai atau danau. Tipe ini biasanya dilengkapi dengan screen dan bak penampung dengan pintu air. River intake dapat diterapkan pada sungai relatif dangkal  dengan memodifikasi bangunan penampungnya.

Screen digunakan untuk menyisihkan material kasar/sampah yang terbawa aliran air untuk mencegah kerusakan pompa dan unit pengolahan berikutnya. Persamaan yang digunakan adalah :

hL = ( (w/b)4/3 hv sin (  	(1)

dimana hL adalah headloss saat melewati batang screen, ( adalah faktor bentuk batang, w adalah tebal batang, b adalah jarak antar batang, dan ( adalah kemiringan batang dari horizontal (Qasim, 1985).

Pintu air digunakan untuk mengatur aliran air dari sumber air baku ke saluran intake sehingga diperoleh debit pengaliran yang diinginkan. Pengaturan aliran air ini juga dilakukan pada saat pemeliharaan (pembersihan dan perbaikan). Persamaan yang digunakan menurut Triadmojo (1995) :

(2)	dimana Q adalah debit yang melewati pintu, B adalah lebar pintu, H adalah tinggi bukaan pintu, dan h adalah headloss pada pintu.

Saluran pembawa berfungsi untuk menyalurkan air dari intake ke bak pengumpul. Saluran ini dapat mengunakan pipa atau berupa saluran terbuka. Persamaan yang digunakan adalah menurut rumus Hazen-Williams, yaitu :

(3)

dimana h adalah headloss pipa/saluran pembawa, v adalah kecepatan aliran pada pipa/saluran pembawa, L adalah panjang pipa,  D adalah diameter pipa/saluran pembawa, dan C adalah koefisien kekasaran Hazen-Williams.

Bak pengumpul berfungsi untuk menampung air dari intake untuk diolah oleh unit pengolahan berikutnya. Bak pengumpul dilengkapi dengan pompa intake dan pengukur debit. Persamaan yang digunakan adalah :

(4)

(5)

(6)

dengan	Q adalah debit yang masuk bak pengumpul, V adalah volume air yang masuk bak pengumpul, td adalah waktu detensi, A adalah luas bak pengumpul, H adalah kedalaman bak pengumpul, p adalah panjang bak pengumpul, dan l adalah lebar bak pengumpul (JWWA, 1978).

Pada proses koagulasi, zat kimia koagulan dicampur dengan air baku selama beberapa saat hingga merata di suatu reaktor koagulator. Setelah pencampuran ini akan terjadi destabilisasi dari koloid zat padat yang ada di air baku. Keadaan ini menyebabkan koloid-koloid mengalami saling tarik menarik dan menggumpal menjadi ukuran yang lebih besar. Proses koagulasi ini dilaksanakan dalam satu tahap dan dalam waktu yang relatif cepat, yaitu kurang dari satu menit, sehingga koagulator juga disebut sebagai pengaduk cepat (Darmasetiawan, 2001). Proses koagulasi dapat menurunkan kekeruhan, warna, bau, rasa, dan bakteri yang ada di dalam air baku.

Pengadukan cepat dengan hydraulic mixing tidak menggunakan peralatan mekanis dalam pengoperasian dan perawatannya, sehingga lebih mudah dan biaya relatif lebih murah. Contoh hydraulic mixing adalah hydraulic jumps dan baffle channel (Anonim, 2000).

(7)

dimana G adalah gradien kecepatan, g adalah percepatan gravitasi, h adalah tinggi terjunan, dan ( adalah viskositas kinematis.

Koagulan yang umum dipakai adalah PAC (Poly Aluminium Chloride) yang merupakan koagulan polimer kationik. Dosis koagulan yang diperlukan tergantung dari jenis koagulan, kekeruhan air, warna, pH, temperatur, dan waktu pencampuran. Penentuan dosis optimum koagulan secara eksperimental dengan jar test (Darmasetiawan, 2001).

Hasil tes digunakan untuk menghitung jenis dan kuantitas koagulan yang digunakan dalam pengolahan air (Peavy, 1985).

Dosis optimal =  	(8)

Flokulasi merupakan pengadukan lambat untuk menggabungkan partikel-partikel padat yang telah terdestabilisasi menjadi flok-flok yang dapat diendapkan pada unit pengolahan berikutnya dengan cepat. (Reynolds, 1982). Flokulasi dapat dilakukan dengan cara pengadukan hidrolis, mekanik, dan pneumatik.

Pengadukan hidrolis dengan buffle channel vertical menitikberatkan pada konstruksi pada celah antar buffle dengan tingkat pengadukannya diatur dengan pintu antar buffle. Gradien kecepatan yang terjadi dapat dihitung dengan cara :

G =  	(9)

dimana h adalah beda tinggi muka air, H adalah tinggi muka air di bak, A adalah luas dasar kompartemen, ( adalah viskositas kinematis (Darmasetiawan, 2001).

Proses sedimentasi didesain untuk memisahkan sejumlah padatan yang mudah mengendap secara gravitasi. Efisiensi bak sedimentasi yang ideal adalah fungsi dari kecepatan pengendapan partikel untuk dipisahkan (vs), area permukaan bak (A), dan angka aliran melalui basin (Q), yang dapat ditunjukkan dengan persamaan :

vs = Q/As 	(10)

dimana Q/As lebih dikenal sebagai beban permukaan atau angka overflow rate.

Efisiensi bak juga tidak terlepas dari kedalaman bak dan waktu detensi, meskipun kedalaman yang rendah secara teoritis menguntungkan pengendapan partikel. Waktu detensi mempengaruhi efisiensi bak karena partikel flokulan menjadi besar dan berat akibat pencampuran dan mengendap lebih cepat (Kawamura, 1991).

Bak sedimentasi memiliki beberapa zone, yaitu inlet, pengendapan, lumpur, dan outlet. Air yang masuk ke bak pengendap dengan tidak merata dapat menimbulkan turbulensi sehingga dapat meruntuhkan bentuk flok yang telah terbentuk di flokulator. Inlet yang dapat dibuat salah satunya berupa pipa lateral yang berlubang dengan arah ke bawah, sehingga air yang keluar dapat dibagi merata sepanjang bidang pengendapan.

Diameter lubang pada pipa inlet dihitung dengan persamaan :

(11)

dengan	h adalah headloss pada lubang, vo adalah kecepatan air pada lubang, Qo adalah debit tiap lubang, D adalah diameter lubang, Q adalah debit pipa, dan N adalah jumlah lubang.

Pada zone pengendapan, flok yang sudah terbentuk diharapkan dapat mengendap secara gravitasi. Bak sedimentasi yang digunakan berupa bak persegi panjang atau sirkular dan dilengkapi dengan tube settler atau plate settler untuk meningkatkan efisiensi pengendapan (Darmasetiawan, 2001). Partikel/flok-flok yang mengendap ditampung di dalam ruang lumpur yang dapat dikuras secara berkala dengan periode waktu tertentu.

Uniformitas dan turbulensi aliran pada bidang pengendapan sangat berpengaruh, sehingga bilangan Fraude (Fr) dan bilangan Reynold (Re) yang menggambarkan hal tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut (Kawamura, 1991) :

(12)

(13)

dengan R adalah jari-jari hidrolis, vt adalah kecepatan pada tube settler, dan υ adalah viskositas kinematik air.

Zone outlet harus dirancang sedemikian rupa sehingga air yang keluar dari bak pengendapan dapat ditampung secara merata dan tidak mengganggu aliran dalam bidang pengendapan. Struktur outlet dapat berupa pelimpah datar memanjang, pelimpah berbentuk V (V-notch), dan pipa berlubang.

Partikel terlarut dan koloid dalam air tidak dapat dipisahkan dengan mudah oleh proses sedimentasi. Oleh karena itu diperlukan proses filtrasi, yaitu proses yang mengalirkan air melalui saringan pasir atau kombinasi dari material keras. Filter yang biasa digunakan adalah rapid sand filter dan slow sand filter. Kedua filter berbeda proses pembersihan dan pemisahan partikel koloid dan terlarut.

Headloss yang terjadi pada filtrasi adalah :

a. Headloss pada media

HL = 	(14)

b. Headloss pada sistem underdrain

Hn = n	(15)

Desinfeksi adalah proses untuk membunuh bakteri, protozoa, dan virus dengan kuantitas desinfektan yang kecil dan tidak beracun bagi manusia. Reaksi desinfeksi yang terjadi harus dilaksanakan di bawah kondisi normal, termasuk suhu, aliran, kualitas air, dan waktu kontak. Hal ini akan membuat air menjadi tidak beracun, tidak berasa, lebih mudah diolah, ekonomis, serta akan meninggalkan residu yang tetap untuk jangka waktu yang aman, sehingga kontaminan dapat dihilangkan (Al-Layla, 1980). Desinfeksi yang sering digunakan adalah dengan klorinasi menggunakan gas klor. Metode desinfeksi secara umum ada dua, yaitu preklorinasi dan post chlorination.

Kebutuhan gas klor = 	(16)

dimana X adalah dosis gas klor.

Air yang telah melalui proses pengolahan ditampung dalam suatu reservoir sebelum didistribusikan ke konsumen. Menurut JWWA (1978), kapasitas efektif reservoir adalah mampu menampung air yang diproduksi selama minimum satu jam.

- METODOLOGI PERENCANAAN

Diagram alir metodologi perencanaan adalah sebagai berikut.

Gambar 1. Diagram Alir Metodologi Perencanaan

- KONDISI EKSISTING DAERAH PEENCANAAN

Sebelum melakukan perancangan suatu instalasi air minum harus mengetahui kondisi eksisting pada daerah yang akan dilayani sebagai dasar dalam perancangan, meliputi daerah pelayanan, kondisi pelayanan, kapasitas produksi, dan sumber air baku. Kecamatan Kandeman terletak di tengah Kabupaten Batang. Kecamatan Kandeman memiliki luas wilayah terbesar diantara kecamatan yang lain.

Batas wilayah Kecamatan Kandeman adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara	:  Laut Jawa.

- Sebelah timur	:  Kecamatan Tulis.

- Sebelah selatan	: Kec.Wonotunggal, Kec. Bandar.

- Sebelah barat	: Kecamatan Batang.

Secara administrasi Kecamatan Kandeman terbagi dalam 13 Desa, dengan luas wilayah secara keseluruhan 4.175,675 Ha.

Jumlah pelanggan PDAM di Kabupaten Batang pada tahun 2010 terdiri dari 19.715 pelanggan, sebagian besar berupa sambungan rumah tangga. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan jumlah pelanggan PDAM bulan sebelumnya. Dari jumlah pelanggan yang semakin meningkat menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan air bersih semakin meningkat dan PDAM Kabupaten Batang merespon dengan baik peningkatan jumlah pelanggan ini dengan peningkatan sambungan baru.

Sedangkan masyarakat yang belum memperoleh pelayanan air minum dari PDAM memenuhi kebutuhan air minumnya dari sumber-sumber air yang ada, seperti mata air dan sumur. Masyarakat membuat sumur, baik sumur dalam ataupun sumur dangkal (sumur gali), secara perorangan maupun komunal. Kebutuhan air untuk wilayah pelayanan IKK Kandeman disuplai dari sumber mata air Bismo.

Bangunan penangkap berupa bronkaptering di BNA Batang terdapat di Desa Bismo-Blado, hal ini karena sumber air baku yang digunakan untuk melayani penduduk di BNA Batang berasal dari mata air Bismo yang berasal dari desa tersebut. Broncaptering ini mempunyai kapasitas terpasang sebesar 200 liter/detik dengan volume sebesar 100 m3. Reservoir yang berasal dari  sumber  mata air Bismo berjumlah 4 buah, volume masing-masingnya  adalah 100, 600, 500, dan 200 m3, sedangkan volume reservoir yang berasal dari sumber sumur dalam adalah 350 m3.

- PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Penentuan prioritas daerah pelayanan dengan pertimbangan – pertimbangan :

- Rencana yang disusun PDAM adalah pengembangan areal pelayanan yang diprioritaskan diwilayah IKK Kandeman yang merupakan pembentukan baru di wilayah Kabupaten Batang.

- Perkembangan jumlah penduduk yang pesat pada daerah IKK Kandeman Kabupaten Batang.

- Sulitnya memperoleh air bersih dari air tanah atau air permukaan pada wilayah IKK Kandeman sehingga tingkat keinginan berlangganan melalui sambungan langsung dari PDAM  sangat tinggi.

Menurunnya debit produksi dari mata air untuk daerah perencanaan. Proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2020 dengan metode linier sebagai berikut.

Tabel 1. Proyeksi Penduduk sampai dengan Tahun 2020

| Tahun | Jumlah Penduduk |
| --- | --- |
| 2010 | 32740 |
| 2011 | 33061 |
| 2012 | 33382 |
| 2013 | 33703 |
| 2014 | 34024 |
| 2015 | 34345 |
| 2016 | 34666 |
| 2017 | 34987 |
| 2018 | 35308 |
| 2019 | 35629 |
| 2020 | 35950 |

Sumber : perhitungan

Gambar 2. 	Grafik Proyeksi Penduduk Wilayah Perencanaan

Proyeksi kebutuhan air yang akan diolah di dapat dari data proyeksi penduduk dan fasilitas-fasilitas yang akan dilayani.

Kebutuhan air pada suatu kota akan selalu mengalami fluktuasi yang dikenal dalam kebutuhan hari air maksimum dan kebutuhan air jam maksimum. Faktor hari maksimum untuk daerah perencanaan ditetapkan sebesar 1,15 sedangkan faktor jam maksimum sebesar 1,50. Untuk daerah perencanaan direncanakan pelayanan 100 % menggunakan sambungan rumah karena dari data di daerah perencanaan pada tahun 2010 sudah 100 % pelayanan menggunakan SR. Berikut proyeksi kebutuhan air bersih daerah perencanaan pada tahun 2010 dan 2020.

Tabel 2. 	Rekapitulasi Kebutuhan Air Wilayah Perencanaan Tahun 2010 dan 2020

| No. | Uraian | Satuan | Perencanaan |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2020 |
| A | PENDUDUK |  |  |  |
| 1 | Penduduk | jiwa | 32740 | 35950 |
| 2 | Tingkat pelayanan | % | 10 | 80 |
| 3 | Sambungan Langsung |  |  |  |
|  | a. Sambungan Rumah | unit | 635 | 5,552 |
|  | b. Hidran Umum | unit | 1 | 10 |
|  | Total | unit | 636 | 5,562 |
| 4 | Konsumsi per kapita |  |  |  |
|  | a. SR | l/o/h | 130 | 130 |
|  | b. HU | l/o/h | 50 | 50 |
| 5 | Penduduk terlayani |  |  |  |
|  | a. Sambungan Rumah (SR) | jiwa | 2,539 | 22,208 |
|  | b. Hidran Umum (HU) | jiwa | 100 | 1,000 |
|  | Total penduduk terlayani | jiwa | 2,639 | 23,208 |
| 6 | Rasio Pelayanan |  |  |  |
|  | a. SR | % | 96.21 | 95.69 |
|  | b. HU | % | 3.79 | 4.31 |
| 7 | Kebocoran distribusi | % | 29 | 20 |
| 8 | Faktor pemakaian |  |  |  |
|  | a. Hari Maksimum |  | 1.15 | 1.15 |
|  | b. Jam Puncak |  | 1.5 | 1.5 |
| 9 | Penduduk tiap unit |  |  |  |
|  | a. SR | jiwa | 4 | 4 |
|  | b. HU | jiwa | 100 | 100 |

| B | KEBUTUHAN DOMESTIK |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kebutuhan Domestik |  |  |  |
|  | a. SR | l/dtk | 3.82 | 33.41 |
|  | b. HU | l/dtk | 0.06 | 0.58 |
|  | TTL DOMESTIK | l/dtk | 3.88 | 33.99 |
| C | KBUT NON-DOMSTK | l/dtk | 0.58 | 5.10 |
| D | TOTAL DOMESTIK+NON DOMESTIK | l/dtk | 4.46 | 39.09 |
| E | KEHILANGAN AIR |  | 1.29 | 7.82 |
| F | KEBUTUHAN AIR RATA-RATA |  | 5.75 | 46.91 |
| G | KEBUTUHAN HARI MAKS |  | 6.62 | 53.95 |
| H | KEBUTUHAN JAM PUNCAK |  | 8.63 | 70.37 |
|  |  | l/hari | 385,360 | 3,377,596 |
|  |  | m3/hari | 385 | 3,378 |

Sumber: Perhitungan

Banyaknya air baku yang tersedia, yaitu debit Sungai Kali Boyo tergantung pada debit mata air di Gunung Ungaran. Selain itu juga dipengaruhi oleh iklim di daerah tersebut yang meliputi curah hujan, suhu, kelembaban, dan penguapan. Komponen-komponen iklim tersebut saling berkaitan. Udara yang lembab dengan suhu yang rendah menyebabkan uap air hasil penguapan yang telah tekumpul akan terkondensasi menjadi hujan. Sedangkan penguapan yang terjadi kemudian akan menurun jika sering terjadi hujan. Hujan yang jatuh di daerah tangkapan (catchment area) yaitu DAS Boyo dapat menambah debit air baku, baik melalui aliran permukaan (run off) maupun dari aliran dalam tanah.

Dari rencana upaya pemenuhan kebutuhan air baku RKI (Rumah Tangga, kantor dan Industri) WS Pemali Comal pada Kabupaten Batang dapat dilihat pada tahun 2012 (jangka pendek), tahun 2017 (jangka menengah) dan 2027 (jangka panjang)  Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Sumber Daya Air mencanangkan program penambahan debit untuk sungai Kali Boyo sebesar 0,333 m3 / detik, 0,203 m3 / detik dan 0,094 m3 / detik. Hal ini juga akan menambah kuantitas debit sungai Kali Boyo untuk mengimbangi kebutuhan air di masa mendatang.

Badan air yang direncanakan akan digunakan sebagai sumber air baku bagi instalasi pengolahan air minum untuk wilayah IKK Kandeman ini adalah Sungai Kali Boyo bagian hulu yaitu terletak di Desa Kebon Agung Kecamatan Tulis. Sungai Kali Boyo bagian hulu memiliki debit rerata bulanan maksimum sebesar 4.120 l/detik pada bulan Februari dan debit rerata bulanan minimum sebesar 546 l/detik pada bulan Agustus.

Dari hasil pemeriksaan kualitas air baku Sungai Kaligarang, dapat diketahui ada 2 parameter yang memerlukan pengolahan air baku untuk dapat menjadi air minum yaitu warna dan kekeruhan.

Tabel 3. 	Parameter Air Baku Sungai Kali Boyo

| No | Parameter | Satuan | Hasil Uji Laboratorium* | Kadar Maksimum | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FISIKA |  |  |  |  |
| 1 | Suhu | oC | 24,8 | Deviasi 3 |  |
| 2 | Warna | PtCo | 65 | 15 | Perlu pengolahan |
| 3 | Bau | - | Tdk berbau | Tdk berbau |  |
| 4 | Rasa | - | Tdk berasa | Tdk berasa |  |
| 5 | Kekeruhan | NTU | 70,5 | 5 | Perlu pengolahan |
|  | KIMIA |  |  |  |  |
|  | a. Kimia Anorganik |  |  |  |  |
| 1 | TDS | mg/l | 197,40 | 1000 |  |
| 2 | Ammonia | mg/l | 0,331 | 1,5 |  |
| 3 | Arsen | mg/l | <0,01 | 0,01 |  |
| 4 | Besi | mg/l | 0,245 | 0,3 |  |
| 5 | Fluorida | mg/l | 0.465 | 1,5 |  |
| 6 | Klorida | mg/l | <0,05 | 0,05 |  |
| 7 | Kromium, val +6 | mg/l | <0,05 | 0,05 |  |
| 8 | Mangan | mg/l | 0,261 | 0,1 |  |
| 9 | Nitrat | mg/l | 2,942 | 50 |  |
| 10 | Nitrit | mg/l | 0,022 | 3 |  |
| 11 | pH | - | 7,4 | 6,5 – 8,5 |  |
| 12 | Seng | mg/l | 0,036 | 3 |  |
| 13 | Sianida | mg/l | 0,006 | 0,07 |  |
| 14 | Sulfat | mg/l | 26,223 | 250 |  |
| 15 | Sulfida | mg/l | 0,0093 | 0,05 |  |
| 16 | Tembaga | mg/l | 0,008 | 1 |  |
|  | b. Kimia Organik |  |  |  |  |
| 1 | Detergen | μg/l | - | 0.05 |  |
| 2 | Zat organik, KMnO4 | mg/l | 8,36 | 10 |  |
| 3 | Kesadahan, jml | mg/l | 90,00 | 500 |  |

*Hasil pengukuran di Balai Lab. Wahana Semarang, Desember 2010.

Batas Max	=	Peraturan Menteri Kesehatan 492/Menkes/PER/IV/2010, tentang Syarat-syarat dan Pengawas Kualitas Air Minum

Alternatif 1 (pertama) merupakan unit-unit pengolahan yang terpilih berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu kemudahan operasional dan biaya yang operasional yang murah. Unit-unit pengolahan pada alternatif 1 telah mampu mereduksi parameter berlebih 20 sampai 90 % (Droste, 1997), sehingga hasil air olahan dibawah batas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 492/Menkes/PER/IV/2010, tanggal 19 april 2010.

Untuk mengatasi kekurangan terutama pada saat terjadi  perubahan kualitas air baku pada unit flokulasi dilengkapi dengan penstock untuk mengatur bukaan lubang yang bertujuan mendapatkan nilai gradient kecepatan yang tepat. Alternatif 2 tidak direkomendasikan karena biaya operasional dan pemeliharaan mahal, sehingga tidak efektif dan kurang ekonomis.

Gambar 3.  Sketsa Pengolahan Air

Rencana lokasi instalasi pengolahan air ini adalah di daerah jalan Pantura, di depan Kantor Kelurahan Kedungbang Kecamatan Tulis Kabupaten Batang. Alasan pemilihan lokasi ini karena pada daerah ini merupakan daerah yang paling dekat Daerah Aliran Sungai Kali Boyo dengan daerah pelayanan dan dekat dengan akses jalan. Luas wilayah yang akan digunakan untuk membangun instalasi ini adalah kurang lebih 4.000 m2 dan merupakan tanah milik masyarakat.Melihat kondisi yang ada di sekitar Sungai Kali Boyo, lokasi yang dinilai tepat sebagai tempat instalasi pengolahan air minum adalah di tepi Sungai Kali Boyo dengan elevasi + 137 meter di atas permukaan air laut. Lokasi tersebut dipilih karena kondisi topografinya yang relatif datar dengan kemiringan kurang dari 5 %. Selain itu, lokasi tersebut cukup strategis karena sudah ada akses jalan yang melewati lokasi, pemukiman penduduk yang ada di sekitar lokasi tidak padat dan lokasi yang dipilih masih berupa sawah dengan luas lahan yang cukup luas, yaitu sekitar 4.000 m2.

- PERANCANGAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM

  - Intake

Intake yang digunakan adalah river intake yang dilengkapi dengan screen, pintu air dan  bangunan penampung. Bangunan intake dilengkapi bendung setinggi 1 m yang berguna untuk mempertahankan muka air pada saat debit sungai minimum. Besarnya kapasitas sadap rencana sebesar 60 l/dt.

Tabel 4.  Desain Screen

| Keterangan | Satuan | Kriteria Desain | Desain |
| --- | --- | --- | --- |
| Debit air baku | m3/dt |  | 0,12 |
| Lebar screen | m |  | 0,60 |
| Elevasi air minimum | m |  | 0,50 |
| Tebal batang screen | mm |  | 8 |
| Jarak antar batang screen | mm |  | 25 |
| Kemiringan batang dari horizontal | ° |  | 90 |
| Jumlah batang screen | buah |  | 17 |
| Jumlah bukaan antar batang | buah |  | 18 |
| Kecepatan melalui screen | m/dt | 0,3 -0,6 | 0,3 |
| Headloss | m |  | 1,5 x 10-3 |

Tabel 5. Desain Saluran Pembawa

| Keterangan | Satuan | Kriteria Desain | Desain |
| --- | --- | --- | --- |
| Bentuk |  |  | segiempat |
| Debit | m3/dt |  | 0,06 |
| Lebar saluran | m |  | 0,6 |
| Panjang saluran | m |  | 10 |
| Tinggi muka air dalam saluran | m |  | 0,5 |
| Kecepatan aliran dalam saluran | m/dt | 0,3-1,2 | 0,8 |
| Kemiringan saluran |  | ≥ 0,001 | 0,001 |

Tabel 6. Desain Pintu Air

| Keterangan | Satuan | Kriteria Desain | Desain |
| --- | --- | --- | --- |
| Jumlah | buah |  | 1 |
| Debit | m3/dt |  | 0,06 |
| Lebar pintu | m |  | 0,6 |
| Tinggi bukaan pintu max | m |  | 0,5 |
| Headloss | m |  | 0,023 |

Tabel 7. Desain Bak Pengumpul

| Keterangan | Satuan | Kriteria Desain | Desain |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu detensi | menit | ≥ 1,5 | 5 |
| Elevasi air | m |  | 3 |
| Debit | m3/dt |  | 0,06 |
| Panjang bak | m |  | 3 |
| Lebar | m |  | 2 |

Tabel 8. Perpipaan dan Pompa

| Keterangan | Satuan | Kriteria Desain | Desain |
| --- | --- | --- | --- |
| Pipa Header Transmisi |
| Kecepatan | m/dt | 1-2 | 1,5 |
| Debit | m3/dt |  | 0,06 |
| Panjang pipa | m |  | 4000 |
| Diameter pipa | inch |  | 10 |
|  | mm |  | 250 |
| Headloss | m |  | 6 |
| Headloss total | m |  | 17,25 |

  - Koagulasi

Tabel 9. Desain Koagulasi

| Keterangan | Satuan | Kriteria Desain | Desain |
| --- | --- | --- | --- |
| Bak Pengaduk |
| Jenis |  |  | hidrolis terjunan |
| Waktu detensi | dt | 20-60 | 60 |
| Gradien kecepatan | / dt | 400-1000 | 500 |
| Debit | m3/dt |  | O,06 |
| Panjang bak | m |  | 3,6 |
| Lebar bak | m |  | 1 |
| Kedalaman bak | m |  | 1 |
| Tinggi terjunan | m |  | 1,2 |
| G x td |  | 20.000-30.000 | 30.000 |
| Diameter | inch |  | 10 |
|  | mm |  | 250 |
| Bak Koagulan |
| Bahan kimia |  |  | Alumunium Sulfat |

Tabel 9. Desain Bak Koagulan (Lanjutan)

| Keterangan | Satuan | Kriteria Desain | Desain |
| --- | --- | --- | --- |
| Dosis optimum | ml/l |  | 25 |
| Waktu pencampuran | jam |  | 8 |
| Kebutuhan | kg/hari |  | 265 |
| Debit koagulan | lt/hari |  | 8,24 |
| Volume larutan | m3 |  | 65,92 |
| Jumlah bak | buah |  | 2 |
| Bentuk |  |  | empat persegi panjang |
| Tinggi bak | m |  | 1 |
| Free board | m |  | 0,25 |
| Panjang bak | m |  | 1 |
| Lebar bak | m |  | 1 |
| Pompa Dosing |
| Debit koagulan | l/jam |  | 8,24 |
| Jenis |  |  | DME 12-6A |
| Tekanan Max | bar |  | 6 |

  - Flokulasi

Tabel 10. Desain Flokulasi

| Keterangan | Satuan | Kriteria Desain | Desain |
| --- | --- | --- | --- |
| Flokulator |
| Jenis |  |  | baffle channel vertical |
| Jumlah bak | buah |  | 6 |
| Bentuk penampang |  |  | segiempat |
| Jumlah channel | buah | 2 - 6 | 6 |
| Jumlah belokan | buah |  | 5 |
| G x td total |  | 104-105 | 52.000 |
| Td Total | menit | 10 – 20 | 19,40 |
| Volume bak total | m3 |  | 72 |
| Volume per bak | m3 |  | 12 |
| Kedalaman awal | m |  | 5 |
| Panjang bak | m |  | 1,7 |
| Lebar bak | m |  | 1,7 |
| Tahap 1 |
| G | /dt | 10 - 100 | 70 |
| Td | dt |  | 200 |
| Headloss | m |  | 0,089 |
| Tahap 2 |
| G | /dt | 10 - 100 | 60 |
| Td | dt |  | 197 |
| Headloss | m |  | 0,065 |
| Tahap 3 |
| G | /dt | 10 - 100 | 50 |
| Td | dt |  | 194 |
| Headloss | m |  | 0,044 |
| Tahap 4 |
| G | /dt | 10 - 100 | 40 |
| Td | dt |  | 193 |
| Headloss | m |  | 0,028 |
| Tahap 5 |
| G | /dt | 10 - 100 | 30 |
| Td | dt |  | 192 |
| Headloss | m |  | 0,016 |
| Tahap 6 |
| G | /dt | 10 - 100 | 20 |
| Td | dt |  | 191 |
| Headloss | m |  | 0,007 |
| Headloss total | m |  | 0,25 |

  - Sedimentasi

Tabel 11. Desain Sedimentasi

| Keterangan | Satuan | Kriteria Desain | Desain |
| --- | --- | --- | --- |
| Zone Inlet |
| Jenis |  |  | perforated pipe |
| Jumlah pipa | buah |  | 2 |
| Diameter pipa | mm |  | 400 |
| Kecepatan | m/s | 0,3 | 0,3 |
| Diameter lubang inlet | cm |  | 3 |
| Jumlah lubang tiap pipa | buah |  | 44 |
| Zone Sedimentasi |
| Jenis |  |  | tube settler |
| Jumlah bak | unit |  | 2 |
| Waktu detensi | jam | 0,5 – 1 | 0,8 |
| Surface loading | m/jam | 3,8 – 7,5 | 5,17 |
| Luas permukaan | m2 |  | 42,5 |
| Kedalaman bak | m | 3,6 – 4,5 | 4 |
| Lebar | m |  | 3,5 |
| Panjang | m |  | 6 |
| Penampang tube |  |  | circular (pipa) |
| Diameter | mm |  | 100 |
| Kemiringan tube | ° | 45-60 | 60 |
| Tinggi tube | m |  | 1 |
| Kecepatan | m/mnt | max 0,15 | 0,099 |
| N Reynold |  | < 2000 | 46,42 |
| N Fraude |  | > 105 | 1,12 x 105 |
| Zone Outlet |
| Beban pelimpah | m3/m. jam | 3,8-15 | 6 |
| Jumlah gutter/bak | buah |  | 5 |
| Jumlah v-notch | buah/ bak |  | 175 |

  - Filtrasi

Tabel 12. Desain Filtrasi

| Keterangan | Satuan | Kriteria Desain | Desain |
| --- | --- | --- | --- |
| Jenis |  |  | rapid sand filter |
| Jumlah bak | buah | min 2 | 4 |
| Kecepatan filtrasi | m/jam | 7-10 | 7 |
| Luas permukaan /bak | m2 |  | 10,2 |
| Lebar | m |  | 2,4 |
| Panjang | m |  | 4,25 |
| Tebal pasir filter bed | m | 0,5-0,7 | 0,60 |
| Tebal gravel filter bed | m | 0,2-0,45 | 0,20 |
| Jumlah nozzle/bak | buah |  | 120 |
| Diameter nozzle | mm |  | 20 |
| Kecepatan tiap nozzle | m/dt | < 2 | 0,44 |
| Headloss saat filtrasi | cm |  | 32,60 |
| Kecepatan backwash | m/jam | 20-30 | 20 |
| Lama pencucian | menit | 3-10 | 10 |
| Debit backwash | m3/.dt |  | 0,055 |
| Headloss saat backwash | cm |  | 95 |

  - Desinfeksi

Tabel 13. Desain Desinfeksi

| Keterangan | Satuan | Kriteria Desain | Desain |
| --- | --- | --- | --- |
| Desinfektan |  |  | Gas klor (Cl2) |
| Sisa klor | mg/l | 0,3–0,5 | 0,5 |
| DPC | mg/l |  | 0,6 |
| Dosis klor | mg/l | 1 - 5 | 1,1 |
| Debit air | l/dt |  | 60 |
| Kebutuhan Cl2 | kg/hr |  | 5,7 |

  - Reservoir

Tabel 14. Desain Reservoir

| Keterangan | Satuan | Kriteria Desain | Desain |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu detensi | jam | min 1 | 1 |
| Elevasi air | m | 3-6 | 3 |
| Kompartemen | buah |  | 2 |
| Panjang bak | m |  | 16 |
| Lebar | m |  | 5,5 |

- RENCANA ANGGARAN BIAYA

Tabel 15. 	Rencana Anggaran Biaya Desain Perancangan Instalasi Air Minum

| 7.1. RINCIAN RENCANA ANGGARAN BIAYA |  |
| --- | --- |
| NO | DESKRIPSI PEKERJAAN | RENCANA BIAYA |
| I | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |
| 1 | Administrasi dan Dokumentasi (4 Bulan) | Rp. 2,000,000.00 |
| 2 | Sewa Gudang/Direksi Keet (8 Bulan) | Rp. 10,000,000.00 |
| 3 | Papan Nama Proyek (3 Unit) | Rp. 1,500,000.00 |
| 4 | Pengukuran Kembali | Rp. 1,500,000.00 |
|  | SUB TOTAL | Rp. 15,000,000.00 |
| II | PEMBANGUNAN IPA 60 LITER/DETIK |  |
| A | PEKERJAAN SIPIL |  |
| 1 | PEMBANGUNAN IPA 60 LITER/DETIK |  |
| a | Unit Koagulasi | Rp. 151,993,490.76 |
| b | Unit Flokulasi | Rp. 389,979,346.63 |
| c | Unit Sedimentasi | Rp. 742,410,254.35 |
| d | Unit Filtrasi | Rp. 631,832,824.00 |
| 2 | PEMBANGUNAN BANGUNAN INTAKE | Rp. 3,515,208,939.41 |
| 3 | PEMBANGUNAN RESERVOIR 250M3 & RUMAH POMPA | Rp. 497,167,857.41 |
|  | SUB TOTAL | Rp. 5,928,592,712.00 |
| IV | PEMBEBASAN TANAH 4000 M2 | Rp. 700,000,000 |
|  | JUMLAH | Rp. 6,628,592,712.00 |
|  | PPN 10% | Rp. 662,859,271.2 |
|  | TOTAL | Rp. 7,291,451,983.00 |
|  | PEMBULATAN | Rp. 7,291,452,000.00 |

- KESIMPULAN

- Instalasi pengolahan air minum ini dirancang untuk memproduksi air bersih guna meningkatkan pelayanan di wilayah pelayanan IKK Kandeman Kabupaten Batang.

- Air baku untuk instalasi pengolahan air minum ini berasal dari Sungai Kali Boyo yang berlokasi di Desa Kebon Agung Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.

- Instalasi pengolahan air minum ini dirancang dengan kapasitas sebesar 60 l/dtk.

- Parameter air baku yang harus diolah oleh instalasi pengolahan air minum ini terutama adalah warna dan kekeruhan.

- Instalasi pengolahan air minum ini terdiri dari intake, bak pengumpul, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, desinfeksi dan reservoir kapasitas 250 m3.

- Biaya investasi yang dibutuhkan sebesar Rp. 7,291,452,000.00.

#### 9.	DAFTAR PUSTAKA

Al-Layla, M. Anis. 1980. Water Supply Engineering Design. Ann Arbor Science, Inc. Michigan.

Anonim. 2000. Training of Technical Operation and Maintenance for Water Supply and Environmental Sanitation Semarang – Surakarta Urban Development Project (IBRD Loan No. 3749-IND). Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Balai Pelatihan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman. Semarang.

______. 2010. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MenKes/Per/IV/2010 Tentang Syarat-syarat dan Pengawas Kualitas Air Minum.

______. 2003. Pelatihan Kualitas Air. Akademi Teknik Tirta Wiyata. Magelang.

Darmasetiawan, Martin. 2001. Teori dan Perencanaan Instalasi Pengolahan Air. Yayasan Suryono. Bandung.

Droste, Ronald L. 1997. Theory and Practice of Water and Wastewater Treatment. John Wiley & Sons, Inc. New York.

JWWA. 1978. Design Criteria for Waterworks Facilities. JWWA. Japan.

Kamala, A. , Kanth Rao, DL. 1993. Environmental Engineering. Tata McGraw - Hill Publishing Company Limited. New Delhi.

Kawamura, Susumu. 1991. Integrated Design of Water Treatment Facilities. John Wiley & Sons, Inc. New York.

Peavy, Howard S. 1985. Environmental Engineering (International edition). McGraw – Hill Book Company. Singapore.

Qasim, Syed R. 1985. Waste Water Treatment Plants; Planning, Design, and Operation. CBS College Publishing. New York.

Reynolds, Tom D. 1982. Unit Operations and Processes in Environmental Engineering. Wadsworth, Inc. California.

Setyo, et.al. 1997. Rekayasa Lingkungan, Gunadarma. Jakarta.

Triadmojo, Bambang. 1995. Hidrolika I. Beta Offset. Yogyakarta.

# Text boxes

hidrolis

hidrolis

Filtrasi

ke Tower Reservoir

Flokulasi

Intake

Backwash

POMPA

desinfeksi

Ground Reservoir

Sedimentasi

Koagulasi